## 总体结论
零碳项目 · 全年成果总览
指标 | 数值 | 单位 | 说明
厂区年度总碳排放 | 37166.2 | 吨 CO2e | 范围一+范围二
范围一（CH4+N2O 工艺） | 13089.2 | 吨 CO2e | 污水处理过程直接排放
范围二（外购电力） | 24077 | 吨 CO2 | 净购电 × 0.4419
运行减排量 ER | 1819.3 | 吨 CO2e/年 | 基准 - 项目 - 泄漏
净生命周期减排 | 1798.3 | 吨 CO2e/年 | 运行减排 - 隐含碳分摊
光伏装机（三站合计×2规划） | 12.8 | MW | 6.4MW真实×2放大
光伏年发电量 | 1729.5 | 万 kWh | 三站合计
光伏绿电占比 | 27.3 | % | 自发自用/总负荷
储能配置 | 4/2 | MWh/MW | 改进版
年节省电费（现货价结算） | 1881 | 万元 | 真实节点现货价

## 模块二调度
模块二 · 智能调度全年汇总
指标 | 数值 | 单位
调度天数 | 365 | 天
日期范围 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30
全年总负荷 | 7494.7 | 万 kWh
全年光伏发电 | 1729.5 | 万 kWh
全年外购电 | 5448.5 | 万 kWh
全年余电上网 | 9.3 | 万 kWh
全年购电成本（现货价） | 1881 | 万元
储能年充电量 | 164.7 | 万 kWh
储能年放电量 | 148.8 | 万 kWh
其中光伏充电 | 103.5 | 万 kWh
放电替代购电 | 148.8 | 万 kWh
安全模式天数 | 33 | 天
节能模式天数 | 332 | 天
冲击负荷豁免天数 | 11 | 天
绿电占比 | 27.3 | %

## 模块三碳核算
模块三 · 碳核算三账结果
账本 | 指标 | 数值(吨) | 说明
企业清单账 | 范围一 CH4 | 2797.2 | 厌氧产甲烷
| 范围一 N2O | 10292 | 脱氮过程
| 范围一合计 | 13089.2 | CH4+N2O
| 范围二外购电 | 24077 | 购电5448.5万kWh×0.4419
| 厂区总排放 | 37166.2 | 范围一+二
项目减排账 | 基准排放 BE | 25996.1 | 无储能全电网
| 项目排放 PE | 24176.8 | 光储柔优化后
| 泄漏 LE | 0 | 辅助电耗
| 运行减排 ER | 1819.3 | BE-PE-LE
LCA账 | 储能隐含碳总量 | 280 | 4MWh×70kg/kWh
| 扣回收后 | 252 | 回收抵减10%
| 年均分摊 | 21 | 按12年
| 净生命周期年减排 | 1798.3 | ER-分摊

## 数据口径
数据口径与来源
参数 | 取值 | 来源
广东电力排放因子 EF_report | 0.4419 kgCO2/kWh | 生态环境部2023省级因子公告
时变碳因子方法 | 节点实时电价代理 | 现货价格→碳强度映射
实时电价均值 | 0.333 元/kWh | 广东电力现货节点实时电价
CH4参数 B0/MCF | 0.25 / 0.05 | IPCC 2006 + AAO工艺
N2O因子 | 0.016 kgN2O-N/kgN | Li et al. 2023 国内AAO
进水/出水 COD | 150 / 10 mg/L | 广东统计中值 + SCADA照片
进水/出水 TN | 30 / 7 mg/L | 同上
日处理水量 | 18.4 万m3/d | 电耗反算
光伏装机 | 6.4MW真实 ×2=12.8MW | 30公顷面积约束规划
储能 | 4MWh/2MW, η=90% | 宁德时代EnerC改进版
LFP隐含碳 | 70 kgCO2e/kWh | 行业LCA荟萃值
储能循环寿命 | 6000次@80%DoD | 宁德时代液冷白皮书