| 全国大学生零碳科技创新大赛申报书 （开放赛道） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电-碳双驱污水处理厂储能充放电智能优化系统 |  |
| 关键词 | 污水处理；储能优化；负荷预测；碳核算；电-碳双驱 |  |
| 团队类型 | ☑ 本/专科生组 ☐ 研究生组 | 赛道方向： ☐ 技术减碳 ☑ 智能控碳 ☐ 持续固碳 ☐ 机制促碳 |
| 一、项目简介（≤800字） |  |  |
| 城镇污水处理厂作为保障水环境质量的关键基础设施，年处理水量超过750亿立方米，其中最大碳排放来源为电力消耗，占比达40%-60%[1]。在“双碳”战略深入推进的背景下，污水处理行业面临着能源成本高企、碳排放核算粗放、电碳管理割裂等突出问题。如何在保障出水水质的前提下实现节能降碳，已成为行业亟待解决的核心命题。 本项目以“电-碳双驱耦合优化”为核心理念，面向城镇污水处理厂构建了一套集负荷预测、储能优化调度与碳排放核算于一体的智能系统。系统包含三大模块：模块一采用两阶段解耦架构（自适应窗口日总量预测+KNN模板匹配逐时分配），基于Holt-Winters实现日前负荷预测，验证集MAPE仅4.61%、R²达0.878；模块二基于linprog（HiGHS求解器）线性规划框架，构建“节能/安全”双模式滞回状态机制，实现24h储能充放电调度优化，A污水厂配合16MWh/8MW储能系统与10.5MW柔性光伏，年节省电费约1143万元，投资回收期5.9年；模块三建立“企业清单账+项目减排账+LCA储能全生命周期账”三账碳核算体系，年碳减排量3496 tCO₂e。 本项目的核心创新在于：提出了电-碳双驱耦合优化范式，通过逐时动态碳排放因子与绿电溯源机制，首次在污水处理场景中实现了“预测-调度-核算”全链条闭环。预期成果包括：一套可工程化部署的智能优化软件系统（含可交互网页应用与数字大屏，实现负荷预测、储能调度、碳核算结果的一屏可视化呈现）、一套符合GB/T 46725—2025等最新标准的碳核算方法学，以及一个年省电费超1100万元、投资回收期约6年的零碳示范方案。 |  |  |
| - 研究背景与意义（≤1000字） 2.1 行业现状与政策驱动 据《中国城乡建设统计年鉴2024》数据，全国县级以上污水处理厂超过5200座，年处理污水量逾750亿立方米，年耗电量约200亿kWh[2]。国家发改委、住建部《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确提出，到2025年城市污水处理能效提升20%以上[3]。2023年生态环境部等五部门联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》进一步要求污水处理行业推进能源结构优化与碳排放精细化管控[4]。广东省作为全国碳交易试点先行区，已率先将大型市政设施纳入碳排放管理范畴，对污水处理厂的碳排放核算与减排提出了更迫切的要求。 2.2 三大核心痛点 当前污水处理厂在能源管理与碳排放控制领域存在三个亟待突破的关键瓶颈： 痛点一：电碳管理割裂。现有能源管理系统仅关注削峰填谷降低电费，缺乏将电力调度与碳排放关联的优化机制[5]。储能充放电策略仅以电价套利为目标，忽略了不同时段的碳排放强度差异，导致经济效益与环境效益无法协同。 痛点二：碳排放因子时间粒度粗。现行碳核算普遍采用年度或月度固定排放因子（如广东省电力因子0.4419 tCO₂/MWh[6]），无法反映逐时电力碳排放的动态波动。研究表明，不同时段的边际碳排放因子差异可达3~5倍[7]，固定因子导致调度决策的碳减排效果评估严重失真。 痛点三：模块间缺乏闭环联动。负荷预测、储能调度与碳核算往往独立运行，预测误差无法反馈至调度策略，调度结果无法实时支撑碳核算，形成了信息孤岛。这种割裂状态使得系统的整体优化效果远不及各模块理论最优之和。 2.3 项目意义 本项目在理论、技术和应用三个层面具有重要意义。理论层面，首次构建了电-碳双驱耦合优化范式，将碳排放因子从静态参数提升为动态决策变量，为污水处理领域提供了“预测-调度-核算”全链条闭环的理论框架。技术层面，开发了基于线性规划的高效求解引擎、逐时动态碳排放因子构造方法、绿电溯源与时间搬运机制等关键技术，突破了传统非线性优化方法实时性差、碳核算粒度粗等技术瓶颈。应用层面，A污水处理厂形成了年省电费1143万元、投资回收期5.9年、年碳减排3496 tCO₂e的完整解决方案，为全国5200余座污水处理厂的低碳转型提供了可复制、可推广的工程化示范。 |  |  |
| - 国内外研究现状及发展动态分析（≤1000字） 3.1 负荷预测技术演进 负荷预测是储能调度优化的基础。从方法演进看，短期负荷预测经历了从传统统计方法到深度学习的范式跃迁。早期以ARIMA为代表的时间序列模型依赖线性假设，难以捕捉污水厂负荷中非线性波动与日历效应[8]。随着计算能力的提升，LSTM以其长序列记忆优势被广泛应用于负荷预测领域[9]，Pelekis等[10]的对比评估表明深度学习模型在中长期预测中表现显著优于传统方法。近年来，Transformer架构凭借自注意力机制在长程依赖建模上展现出更强的能力[11]，Lim等提出的时序融合Transformer（TFT）进一步融合了变量选择与可解释性分析，成为多步预测的前沿方法[12]。然而，上述深度学习方法对训练数据量和计算资源要求较高，在污水厂这类数据规模有限的场景中适用性受限。本项目由于历史负荷数据有限（一年左右），故采用更适合的Holt-Winters为主力模型，辅以两阶段解耦策略（自适应窗口日总量预测+KNN模板匹配逐时分配），在保持高精度的同时兼顾工程可部署性。 3.2 储能优化调度方法 储能系统优化调度是新型电力系统研究的核心课题之一。魏一鸣等[5]系统综述了碳中和背景下储能优化调度的研究进展，指出动态规划（DP）、模型预测控制（MPC）和群体智能算法是三大主流方法。DP方法在离散状态空间中可求得全局最优解，但面临维数灾难；MPC通过滚动优化处理约束与不确定性，但计算复杂度高、实时性受限[13]；Kennedy等提出的粒子群优化（PSO）算法[14]虽实现简单，但易陷入局部最优且难以保证约束满足性。任宇路等[15]在碳交易框架下研究了含氢储能的综合能源系统运行优化，但其非线性求解框架同样面临实时性挑战。相比之下，线性规划（LP）方法在目标函数与约束条件可线性化的场景中具有求解速度快、全局最优保证、可大规模部署等优势。本项目采用 HiGHS 求解器的 linprog 框架，将充放电调度建模为线性规划问题，实测单日求解平均耗时约 8 毫秒、全年滚动求解合计约 3秒，满足工程实时性要求。 3.3 碳核算方法与标准体系 碳排放核算经历了从国际通用指南到行业专用标准的演进。IPCC 2006指南及其2023修订版[16]为国家温室气体清单编制提供了方法学基础；WRI/WBCSD发布的《温室气体议定书》[17]确立了范围一、二、三的核算框架，成为企业碳核算的事实标准。在行业标准层面，GB/T 46725—2025《协同降碳绩效评价 城镇污水处理》[18]首次将协同降碳理念引入污水处理行业；T/CRSUD 001-2023《城镇污水处理厂碳排放核算标准》[19]提供了行业专用核算方法；T/GDES 97—2025[20]从产品碳足迹角度规范了污水处理的碳排放量化方法；REETC/TN033:2026[21]则针对储能系统建立了碳足迹核算指南；T/GDAEPI 49—2025[22]进一步规范了污水处理厂温室气体的直接排放监测与因子测算。然而，上述标准多为静态核算框架，缺乏与实时调度决策的动态耦合机制。 3.4 污水厂光储协同技术研究 近年来，光伏-储能协同供电在污水处理领域的应用逐步受到关注。专利CN121813468A[23]公开了一种污水处理厂分布式光伏发电-储能协同供电系统及控制方法，提出了光伏与储能联合供电的架构设计。相关研究[24]探讨了光伏并网供电在中小型污水站节能运行中的应用效果。然而，现有研究多聚焦于光储系统的容量配置与基础控制策略，缺乏将碳核算嵌入调度决策的系统性方法。 3.5 本项目切入点 综合以上分析，当前研究存在三个关键缺口： - 电碳耦合优化方面，现有储能调度方法以电价套利为单一目标，缺乏碳排放因子的动态嵌入机制； - （2）碳核算方面，现行标准采用固定排放因子，无法支撑逐时级别的碳调度优化；（3）系统集成方面，预测、调度、核算三模块缺乏闭环联动。本项目针对上述缺口，提出电-碳双驱耦合优化系统，实现三模块的有机集成与协同优化。 |  |  |
| 四、项目研究内容（≤5000字） |  |  |
| 本项目围绕“电-碳双驱耦合优化”核心理念，构建由负荷预测（模块一）、储能优化调度（模块二）和碳核算（模块三）组成的三位一体智能系统。以下逐模块阐述研究内容，并给出零碳效益测算与系统集成方案。 4.1 模块一：两阶段解耦负荷预测 4.1.1 架构设计 针对污水处理厂日负荷曲线呈现显著周期性但逐时波动复杂的特征，本项目提出两阶段解耦预测架构。阶段一负责日总量预测：采用周季节性分解提取周期性趋势分量，结合均值回归修正消除长期漂移，叠加日历修正（工作日/节假日/调休日差异）与天气修正（温度、湿度对生化处理负荷的影响），输出次日及未来多日电总量的高精度估计。阶段二负责逐时分配：采用KNN模板匹配算法，在历史负荷库中检索与预测日特征（星期类型、天气类别、温度区间）最相似的K条日曲线，以加权平均方式生成24h逐时负荷分布。 4.1.2 模型选择与训练 阶段一的主力模型选用Holt-Winters指数平滑（阻尼趋势+周季节性），理由如下：（1）污水厂日负荷呈现显著的周周期性与缓变趋势，Holt-Winters三重指数平滑（水平+趋势+季节性）天然适配此类结构，无需复杂特征工程即可捕捉周期性规律； - （2）与 LSTM[9]、Transformer[11] 等深度学习模型相比，Holt-Winters仅需估计少量平滑参数，无需大规模训练样本即可稳健拟合，更适合污水厂逐时负荷的工程化预测。 - （3）算法为解析递推形式，训练与推理均为常数级计算，部署轻量、可解释性强，满足日前调度的实时性要求。 模型在验证集上的关键性能指标为：平均绝对百分比误差（MAPE）4.61%，决定系数R²=0.878，达到了工程应用所需的精度要求。 4.1.3 预测结果输出 模块一的输出为次日及未来多日24点逐时负荷预测值P_load(t)（t=1,2,...,24），作为模块二优化调度的核心输入。预测精度直接决定了储能充放电计划的可靠性，MAPE=4.61%意味着日均负荷预测相对误差控制在5%以内，对调度经济性的影响在可接受范围内。 4.2 模块二：linprog线性规划储能优化调度 4.2.1 系统配置 本项目的储能-光伏系统配置基于污水厂实际场景约束确定。储能系统选用宁德时代EnerC 20尺集装箱式磷酸铁锂储能系统，额定容量16MWh，额定功率8MW，往返效率η=90%。光伏系统采用污水池柔性光伏方案（预应力柔性支架），受污水厂30公顷总厂区面积约束，池顶、车棚和厂房顶部面积有限，还要考虑到光伏板间距，发电效率和安全性等问题，总装机容量10.5MW。并网模式采用“自发自用、余电上网”，绿电占比可达13.4%。储能设备采用C4/C5防腐分级设计，以适应污水处理厂高湿度、高腐蚀性气体环境。 4.2.2 线性规划建模 调度问题的核心是在满足负荷需求、储能物理约束和电网交互约束的前提下，实现经济成本与碳排放的双极小化。本项目将其建模为线性规划（LP）问题，采用HiGHS求解器的linprog接口求解。 决策变量：以1小时为时间分辨率，对单日24个时段定义以下决策变量：P_charge(t)为充电功率，P_discharge(t)为放电功率，P_grid(t)为电网交互功率（正值为购电、负值为上网），SOC(t)为储能荷电状态。 目标函数：日均综合总成本与日均碳排放量的加权和极小化。综合总成本包括购电费用、上网收益和储能折旧成本；碳排放量基于逐时动态碳排放因子EF_opt(t)计算。双目标通过权重系数λ进行线性标量化，形成单一目标函数。 约束条件： - 功率平衡约束： - P_load(t)=P_pv(t)+P_discharge(t)-P_charge(t)+P_grid(t) - 储能SOC约束： - SOC_min≤SOC(t)≤SOC_max - SOC(t+1)=SOC(t)+η·P_charge(t)-P_discharge(t)/η - 功率上下限约束： - 0≤P_charge(t)≤P_max，0≤P_discharge(t)≤P_max - 上网功率约束： - ¦P_grid(t)¦≤P_grid_max - 绿电口径约束：绿电占比统一按光伏发电量与原始负荷之比核算，储能仅实现绿电的时间搬运、不重复计入（详见4.2.4）。 上述所有约束均为线性形式，目标函数中的电价按照电力用户与售电公司签订的零售合同计算，采用中长期合约价（占90%，合同锁定）与日前市场月度加权平均综合价（占10%）的联动现货值，由于电价影响因素颇多，我们暂时没有足够数据支撑做实时电价预测，我们就采用历史日前市场月度加权平均综合价来进行成本核算，碳排放因子 EF_opt(t) 由逐时电价代理构造（详见4.3.5），两者在日前调度中均视为已知参数，因此整个优化问题是标准LP，实测单日求解约8毫秒、全年滚动约3秒。相较MPC[13]或PSO[14]等非线性方法，LP的求解速度优势使其适用于日前+日内滚动调度的工程场景。 4.2.3 双模式滞回状态机 为平衡节能经济性与供电安全性，本项目设计了“节能/安全”双模式滞回状态机。节能模式以经济最优和碳减排最大为目标，储能充放电严格遵循linprog输出；安全模式在极端工况下激活，优先保障关键工艺段（曝气、提升泵）的不间断供电。 模式切换采用滞回逻辑以避免频繁切换：连续3天出现重压工况（定义为日负荷预测超过装机容量90%或SOC低于20%）才触发由节能模式向安全模式的切换；安全模式至少维持1天后才允许切回节能模式。该设计有效防止了负荷短期波动导致的模式振荡，保证了调度策略的稳定性。 4.2.4 绿电溯源与时间搬运机制 为避免绿电占比虚高，本项目统一以光伏实际发电量与原始总负荷之比核算绿电占比，储能充放电仅实现绿电的跨时段搬运、不重复计入绿电。 逐时追踪光伏直供负荷、光伏充储能、储能放电替代购电三类绿电流向并分别计量，确保绿电占比13.4%这一数据的真实性和可追溯性，为碳核算提供了可靠的绿电消耗依据。 4.2.5 经济性测算 基于广东省工商业电价（峰谷价差约0.5元/kWh）、光伏上网电价及储能全生命周期成本，对本项目对A污水处理厂进行完整的经济性分析。总投资6760万元（含储能系统、光伏系统、安装调试及辅助设施），年节省电费 1143 万元（完整方案vs 基准）。其中「基准」指污水厂维持现状、不加装任何设备、全部用电按零售合同从电网购入；「完整方案」指光伏 10.5MW + 储能 16MWh +柔性负荷（曝气错峰）全系统投运。投资回收期5.9年。该经济性指标在同类项目中处于领先水平，充分验证了方案的工程可行性与商业价值。 4.3 模块三：三账碳核算与LCA全生命周期评价 4.3.1 三账体系总体架构 本项目建立了“企业清单账+项目减排账+LCA全生命周期账”三账碳核算体系，分别对应企业层面的排放摸底、项目层面的减排量化和设备层面的全生命周期评价，形成从宏观到微观的完整碳核算链条。 4.3.2 企业清单账 企业清单账按照GHG Protocol[17]的范围一、范围二框架编制，覆盖污水处理厂的直接排放和间接排放。范围一排放来源于污水处理过程中的生化反应，主要包括：CH₄排放6080.9 tCO₂e/年（基于IPCC 2023修订版方法学[16]，结合进水BOD、厌氧/缺氧段停留时间等参数估算）；N₂O排放22373.9 tCO₂e/年（基于T/GDAEPI 49—2025[22]的直接排放监测与因子测算导则，结合好氧段溶解氧浓度、总氮去除负荷等参数计算）。范围一合计28454.8 tCO₂e/年。范围二排放来源于外购电力，按广东省电力碳排放因子0.4419 tCO₂/MWh[6]计算，年排放量为33356.8 tCO₂e/年。企业清单账合计年排放61811.6 tCO₂e/年。 4.3.3 项目减排账 项目减排账参照GB/T 46725—2025[18]和T/CRSUD 001-2023[19]的方法学，采用基准线-项目情景差值法计算减排量。基准线排放BE为无光储系统时的电网购电排放，计算值为35590.3 tCO₂e/年；项目排放PE为光储系统投运后的实际排放（含电网购电+储能损耗+设备运行排放），计算值为32094.1 tCO₂e/年；泄漏排放LE忽略不计（≈0）。项目年减排量为： ER = BE - PE - LE = 35590.3 - 32094.1 - 0 = 3496 tCO₂e/年 4.3.4 LCA全生命周期账 LCA全生命周期账依据T/GDES 97—2025[20]和REETC/TN033:2026[21]的方法学，对储能系统的全生命周期隐含碳排放进行量化。16MWh磷酸铁锂储能系统的隐含碳排放因子约为70 kgCO₂/kWh，总隐含碳排放为1008 tCO₂e。考虑退役后材料回收的碳抵减效应（抵减率10%），年均分摊隐含碳排放约为84 tCO₂e/年（按12年折旧期计算）。因此，扣除隐含碳后，项目净年减排量为3412 tCO₂e/年。 4.3.5 逐时动态碳排放因子构造 本项目创新性地提出“电价代理”方法构造逐时动态碳排放因子EF_opt(t)。具体方法为：采集广东电力市场中长期合约价与现货联动后的到户电价数据，对其进行min-max归一化处理，映射至碳排放因子的合理波动区间，并通过年度均值校准至0.4419 tCO₂/MWh（与广东省2023年度电力碳排放因子一致）。该方法的核心假设是：电力现货价格与发电边际碳排放之间存在正相关关系——电价高峰时段对应高碳排放的火电机组上网，电价低谷时段对应低碳排放的可再生能源充裕。Jha等[7]的研究验证了这一假设的合理性。构造得到的EF_opt(t)用于模块二的调度目标函数，使得储能系统可以在低碳排放时段优先充电、高碳排放时段优先放电，实现避碳调度。 4.4 零碳效益测算与经济性分析 基于上述三模块的协同运行，对本项目的零碳效益进行综合测算。 表1 零碳效益核心指标汇总 指标类别; 指标名称; 数值; 依据. 负荷预测; 验证集MAPE; 4.61%; 模块一验证集. 负荷预测; 验证集R²; 0.878; 模块一验证集. 储能优化; 年省电费; 1143万元; 方案D vs 基准A. 储能优化; 总投资; 6760万元; 含储能+光伏+安装. 储能优化; 投资回收期; 5.9年; 静态回收期. 储能优化; 绿电占比; 13.4%; 绿电溯源与时间搬运. 碳减排; 企业年排放; 61811.6 tCO₂e; 范围一28454.8+范围二33356.8. 碳减排; 项目年减排量; 3496 tCO₂e; ER=BE-PE-LE. 碳减排; 净年减排量; 3412 tCO₂e; 扣除LCA隐含碳84t. 系统配置; 储能容量; 16MWh/8MW; 宁德时代EnerC. 系统配置; 光伏容量; 10.5MW; 30公顷厂区面积约束. 从表1可以看出，本项目在能源经济性、碳减排效果和系统可靠性三个维度均达到了行业领先水平。年省电费1143万元的经济性指标使得项目投资回收期仅为5.9年，远优于行业平均水平（5~8年）。年碳减排量3496 tCO₂e（净减排3412 tCO₂e）使得污水处理厂向零碳目标迈出了实质性的一步。 4.5 系统集成与验证 三大模块通过标准化的数据接口实现有机集成。模块一输出的24h逐时负荷预测值P_load(t)传入模块二作为调度约束；模块二的优化调度结果（充放电计划、绿电消耗量）传入模块三作为碳核算输入；模块三的碳核算结果反馈至模块二，用于下一轮调度的碳排放因子修正，形成完整的“预测-调度-核算”闭环。 系统集成验证将采用分步验证+联调验证的两阶段策略。分步验证阶段分别对三个模块的独立性能进行测试，确保各模块输出满足设计指标；联调验证阶段在模拟环境中进行全系统72小时连续运行测试，验证模块间接口兼容性、数据流转正确性和系统整体优化效果。专利CN121813468A[23]中描述的污水厂光储协同供电架构为本项目的工程集成提供了重要参考。 4.6 可视化呈现与数字大屏 为将三大模块的分析结果直观呈现给运营管理者与评审专家，本项目基于Streamlit搭建可交互网页应用，并配套数字大屏。数字大屏面向污水厂中控室场景，分层展示绿电占比、年省电费、碳减排量等核心指标；交互网页支持参数调整与四情景对比（基准/仅光伏/光储/光储柔），实现从数据到决策的闭环呈现。 |
| - 五、项目特色与创新之处（≤500字） 本项目具有以下五个方面的特色与创新： 创新点一：电-碳双驱耦合优化范式。突破传统储能调度以电价为单一目标的局限，构建了linprog双目标（经济成本+碳排放）联合优化框架，首次在污水处理场景中实现经济性与碳减排的同步寻优，为行业提供了可推广的电碳耦合方法论。 创新点二：逐时动态碳排放因子与避碳调度。提出“电价代理”方法构造逐时动态碳排放因子EF_opt(t)，通过广东电力市场中长期与现货联动价的min-max归一化映射并年均校准至0.4419 tCO₂/MWh，使储能系统具备“避碳调度”能力——在电网碳排放强度高时减少购电、低时优先充电。 创新点三：绿电溯源与时间搬运。统一绿电占比核算口径，逐时追踪光伏直供、光伏充储、储能放电替代购电三类绿电流向，储能实现绿电的跨时段搬运，确保 绿电占比数据的真实性和可追溯性。 创新点四：预测-调度-核算全链条闭环与双模式滞回控制。三大模块通过标准化接口形成信息闭环，预测误差可反馈至调度策略修正，核算结果可驱动下一轮调度优化；双模式滞回状态机（连续3天重压切换、至少维持1天切回）保证了工程运行的稳定性。 - 创新点五：三账碳核算与LCA全生命周期评价体系。建立“企业清单账+项目减排账+LCA全生命周期账”三账体系，对标GB/T 46725—2025[18]、T/CRSUD 001-2023[19]等最新标准，首次将储能设备全生命周期隐含碳纳入污水处理厂碳核算框架，为行业碳核算提供了更加完整和严谨的方法学支撑。 |  |  |
| 六、AI使用情况披露（≤200字） |  |  |
| 在项目开展过程中，团队在代码编写和视频特效制作环节使用了AI辅助工具，主要用于代码模板生成、注释补全和简单特效生成。所有AI生成内容均经过团队成员逐项审查和修改，确保技术准确性和原创性。团队对申报书内容的真实性和学术诚信承担全部责任。 |  |  |
| 七、呈现形式与附件 |  |  |
| 本项目的呈现形式与附件清单如下： （1）申报书正文； （2）模块一技术报告：两阶段解耦负荷预测技术报告； （3）模块二技术报告：linprog线性规划优化调度技术报告； （4）模块三技术报告：三账碳核算与LCA全生命周期评价技术报告； （5）系统演示视频； （6）相关标准与政策文件索引 （7）可交互网页应用与数字大屏演示 团队分工 团队成员来自电气工程学院、水利水电学院、计算机科学与工程学院和自动化与信息工程学院计算机四个学科方向，形成跨学科协同创新团队。水利水电工程专业同学负责模块一污水处理厂负荷预测的算法模型搭建和数字大屏制作；储能科学与工程专业的同学负责模块二储能优化调度模型和经济性分析；计算机科学与技术同学负责模块三碳核算相关算法确定与水工同学一起完善模型与大屏；最后两个同学完成介绍视频制作与相关数据资料整理。 |  |  |
| 参考文献 |  |  |
| - [1]欧阳伊雯, 庞海涛, 叶红丽, 等. 重庆市城镇污水处理系统的碳排放特征及减污降碳措施建议[J]. 环境工程学报, 2023, 17(9): 2841-2847. - [2] 住房和城乡建设部. 中国城乡建设统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2024. [3] 国家发展改革委, 住房和城乡建设部. “十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划[Z]. 2021. [4] 生态环境部, 等. 减污降碳协同增效实施方案[Z]. 2023. - [5]魏一鸣, 康佳宁, 余碧莹, 等. 碳中和背景下储能系统优化调度研究进展[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(8): 2-15. [6] 生态环境部, 国家统计局. 关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告（公告2025年第47号）[Z]. 2025. [7] Jha R, Lee S, Iyengar S, et al. Emission-aware Energy Storage Scheduling for a Greener Grid[J]. arXiv:2005.12234, 2020. [8] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: principles and practice[M]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021. [9] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780. [10] Pelekis S, et al. A comparative assessment of deep learning models for day-ahead load forecasting[J]. arXiv:2302.12168, 2023. [11] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]//NeurIPS. 2017: 5998-6008. [12] Lim B, Arık S Ö, Loeff N, et al. Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting[J]. International Journal of Forecasting, 2021, 37(4): 1748-1764. [13] Camacho E F, Bordons C. Model predictive control[M]. 2nd ed. London: Springer, 2007. [14] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization[C]//ICNN'95. IEEE, 1995, 4: 1942-1948. [15] 任宇路, 程昱舒, 张雪瑞, 等. 碳交易下含氢储能的综合能源系统运行优化[J]. 电测与仪表, 2025, 62(12): 11-19. [16] IPCC. 2023 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories[S]. IPCC, 2023. [17] WRI, WBCSD. The Greenhouse Gas Protocol[S]. Geneva: WBCSD, 2015. [18] 全国产品几何技术规范标准化技术委员会. GB/T 46725—2025 协同降碳绩效评价 城镇污水处理[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025. [19] 中国城镇供水排水协会. T/CRSUD 001-2023 城镇污水处理厂碳排放核算标准[S]. 北京, 2023. [20] 广东省环境科学学会. T/GDES 97—2025 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 城镇污水处理[S]. 广州, 2025. [21] 中国可再生能源学会. REETC/TN033:2026 集中式储能系统产品碳足迹核算指南[S]. 北京, 2026. [22] 广东省环保产业协会. T/GDAEPI 49—2025 城镇污水处理厂温室气体直接排放监测与因子测算导则[S]. 广州, 2025. [23] 南京昊福淇电气设备有限公司. CN121813468A: 污水处理厂分布式光伏发电-储能协同供电系统及控制方法[P]. 2026-04-07. [24] 光伏并网供电在中小型污站节能运行中的应用[J]. 机电信息, 2025(19). |  |  |