## 碳核算数据来源清单
模块三碳核算——数据来源与参数清单（基于模块二改进版）
数据质量等级：A级=实测/官方公告（可直接用于正式报告） B级=学术文献/行业统计（可用于报告，标注来源） C级=模型构造/行业默认（需显著标记，仅用于研究分析）
序号 | 数据/参数名称 | 符号 | 取值 | 单位 | 数据来源 | 质量等级 | 用途说明
一、项目实测/已有数据（A级）
1 | 厂区逐时负荷 | P_load(t) | 365天全年，年总7043万kWh | kWh/h | 中嘉污水厂实测，模块一负荷预测输入，时间范围2025-07~2026-06 | A | 范围二基准排放、项目排放的活动数据
2 | 三站光伏逐时发电量 | P_PV(t) | 一期+二期+车棚，合计年约876万kWh（实测）；模块二仿真按12.2MW规划装机年发电1643万kWh | kWh/h | 三站光伏逆变器/发电表实测（已整理为宽表）；模块二按池顶30ha面积上限规划12.2MW | A | 光伏自发自用量核算、绿电追踪
3 | 光伏逐时自用量 | P_PV_self(t) | 三站合计年自用约933万kWh，自用率94.0% | kWh/h | 三站消纳分析数据已透视填充（一期414天/二期414天/车棚323天） | A | 范围二购电量扣减、绿电占比核算
4 | 光伏逐时上网电量 | P_PV_sell(t) | 三站合计年上网约59万kWh（一期52万+二期7万+车棚0） | kWh/h | 三站关口反向计量表 | A | 按燃煤基准价结算，不直接抵扣排放（需绿证/碳普惠凭证）
5 | 节点电价（日前+实时） | Price(t) | 广东电力交易中心分时电价 | 元/kWh | 广东电力交易中心发布，用户提供 | A | 购电成本核算、EF_opt(t)构造数据源
6 | 模块二储能逐时调度曲线 | P_ch(t)/P_dis(t)/SOC(t) | 储能4MWh/2MW，linprog+双模式滞回输出 | kW/% | 模块二优化调度仿真结果 | A | 项目情景碳核算：储能充电排放、放电替代、辅助电耗
7 | 关口净购电量（推导） | E_grid(t) | #NAME? | kWh/h | 由实测负荷+光伏自用+模块二储能调度逐时计算 | A | 范围二外购电力排放的核心活动数据
8 | 柔性负荷调度量 | P_flex(t) | 全年曝气下调301万kWh（占负荷4.27%），安全模式65天/节能模式300天 | kWh/h | 模块二双模式滞回状态机输出 | A | 基准与项目情景负荷一致性校验
二、官方标准/排放因子公告（A级）
9 | 广东省电力CO₂排放因子 | EF_report | 0.4419 | kgCO₂/kWh | 生态环境部、国家统计局《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2025年第47号） | A | 企业清单范围二正式报告因子，年度固定
10 | 全国电力CO₂排放因子 | — | 0.5306 | kgCO₂/kWh | 同上公告 | A | 备选/对比用，广东项目优先用省级0.4419
11 | 南方区域电力CO₂排放因子 | — | 0.4042 | kgCO₂/kWh | 同上公告 | A | 备选/对比用
12 | 电力碳足迹因子（LCA用） | EF_CFP | 0.5777 | kgCO₂e/kWh | 生态环境部、国家统计局、国家能源局《关于发布2024年电力碳足迹因子数据的公告》 | A | 仅用于LCA隐含碳核算，不与EF_report混用
13 | CH₄最大产甲烷潜能 | B₀ | 0.25 | kgCH₄/kgCOD | IPCC 2006国家温室气体清单指南（2019修订版） | A | 范围一CH₄核算核心参数
14 | CH₄全球增温潜势 | GWP_CH4 | 28 | 无量纲 | IPCC AR5（第五次评估报告） | A | CH₄折算CO₂e，全文统一AR5版本
15 | N₂O全球增温潜势 | GWP_N2O | 265 | 无量纲 | IPCC AR5 | A | N₂O折算CO₂e
三、学术文献参数（B级）
16 | 进水COD浓度 | COD_in | 150（范围88-155） | mg/L | 广州市增城区城镇污水处理厂2025年8月运行情况公示（广东地区实际进水COD统计中值） | B | CH₄核算活动数据：COD去除量
17 | 出水COD浓度 | COD_eff | 10（照片实测9-10） | mg/L | 中嘉污水厂SCADA现场照片（出水在线监测值），执行准Ⅳ类标准 | B | CH₄核算活动数据
18 | 进水TN浓度 | TN_in | 30（设计35-45，实际偏低） | mg/L | 广东地区污水处理厂设计进水参数综合（东莞/河源/揭阳等地环评公示） | B | N₂O核算活动数据：TN去除量
19 | 出水TN浓度 | TN_eff | 7（照片实测3.8-7.4） | mg/L | 中嘉污水厂SCADA现场照片 | B | N₂O核算活动数据
20 | 甲烷修正因子（AAO工艺） | MCF | 0.05 | 无量纲 | IPCC 2006指南工艺分类：好氧处理MCF≈0，AAO含少量厌氧段取0.05；生态环境部《城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》 | B | CH₄核算：好氧为主工艺修正
21 | N₂O排放因子 | EF_N2O | 0.016（范围0.003-0.025） | kgN₂O-N/kgN | Li et al. (2023) Methane and nitrous oxide emissions from municipal WWTPs in China, Environ Sci Ecotechnol, 20:100345；IPCC默认0.005，国内AAO工艺实测偏高取中值0.016 | B | N₂O核算核心因子
22 | 单位水处理电耗 | SEC | 0.38 | kWh/m³ | Li & Tang (2025) Machine learning-driven benchmarking of China WWTP electricity consumption, Water Research X（覆盖31省2576座污水厂统计中位数） | B | 日处理水量反算校核（Q=年电耗/SEC）
23 | LFP电芯制造碳足迹 | — | 19.9 | kgCO₂e/kWh | 2026年LCA研究（Environmental Impact Assessment Review），60kWh电芯cradle-to-gate，LFP为五种化学体系中最低 | B | LCA原材料+制造阶段
24 | 储能系统级隐含碳 | C_embodied | 60-80（取70） | kgCO₂e/kWh | 电芯~20 + PCS/变压器/集装箱/线缆/安装/运输~40-60；文档引用范围60-120取偏下值 | B | LCA全生命周期隐含碳总量
25 | 储能循环寿命 | N_EFC | 6000 | 次@80%DoD | 宁德时代《液冷储能白皮书》：25℃下LFP电芯约6000次循环；行业论文一致 | B | LCA寿命总放电量分母
26 | 退役回收抵减比例 | — | 10% | 占隐含碳比例 | LFP电池回收文献综合（湿法冶金回收材料替代率保守值） | B | LCA退役阶段净排放抵减
四、行业统计与工程参数（B/C级）
27 | 储能往返总效率 | η_rt | 90%（模块二设定）；行业实测85-88%（液冷） | % | 模块二设定90%（η_c=η_d=94.87%）；中电联2024统计行业平均综合效率81.71%，液冷85-88%；《预制舱式LFP储能电站能耗计算研究》南方能源建设 | B | 储能损耗核算、SOC更新
28 | PCS转换效率 | η_PCS | 98% | % | 同上：大容量PCS综合效率96%以上，额定负载98.5%，取98% | B | 储能交流/直流侧换算
29 | 变压器效率 | η_trans | 99.5% | % | 行业标准值，35kV变压器双向效率约97.87%（含空载+负载损耗） | C | 储能并网损耗
30 | 辅助电耗占充放电量比例 | r_aux | 2-3%（取3%，广东夏季） | % | 《大规模储能电站转换效率研究》：液冷单舱30kW/2MWh，BMS+消防+照明约60kWh/d；2MWh项目空调单日249kWh | B | 泄漏排放LE核算（基准情景无此项）
31 | 放电深度 | DoD | 90% | % | 行业标准，模块二SOC运行区间10%-90%对应DoD=80%，LCA按90%额定DoD | B | LCA寿命总放电量计算
32 | 设备可用系数 | k_avail | 95% | % | 工程通用假设（年检修+故障停机约5%） | C | LCA寿命总放电量计算
33 | 光伏系统造价 | C_PV | 2.79 | 元/W | 全国工商业光伏2.59元/W（2025行业白皮书）+柔性支架增量0.20元/W（马鞍山二污招标2.80元/Wp校准） | B | 设备投资折旧（模块二已用）
34 | 储能EPC造价 | C_ESS | 1113 | 元/kWh | 寻熵研究院《2025储能系统及EPC价格全景分析报告》3730份报价统计，2小时储能EPC均价 | B | 设备投资折旧（模块二已用）
35 | 光伏折旧年限 | L_PV | 25 | 年 | 光伏系统工程经济评价通用假设 | C | 日均折旧分摊
36 | 储能折旧年限 | L_ESS | 12 | 年 | 储能系统工程经济评价通用假设（LFP实际寿命10-15年） | C | 日均折旧分摊
五、模型构造与推导参数（C级）
37 | 时变碳因子 | EF_opt(t) | 区间[0.30, 0.65]，年均校准0.4419 | kgCO₂e/kWh | 本项目构造：广东电力现货节点电价min-max归一化→碳强度映射（方法二：现货价格代理），高价=火电顶出高碳，低价=新能源大发低碳。标注"研究用近似值" | C | 模块三调度优化碳信号、运行减排核算（核心亮点）
38 | 日处理水量 | Q_day | 约18-20 | 万m³/d | 反算：年负荷7043万kWh÷0.38kWh/m³÷365≈18.4万m³/d；SCADA照片瞬时流量8000-9000m³/h×24h≈19-22万m³/d交叉验证 | C | 碳强度指标分母（kgCO₂e/m³）、CH₄/N₂O年总量
39 | 剩余污泥COD占比 | COD_sludge/COD_removed | 15% | % | 行业经验值：AAO工艺剩余污泥携带COD约占总去除量10-20%，取中值15% | C | CH₄核算中扣除污泥COD项
40 | 燃煤标杆上网电价 | — | 0.453 | 元/kWh | 广东省燃煤发电基准价（余电上网结算价） | B | 余电上网收益核算（不影响碳核算）

## 范围一排放因子速查
排放源 | 公式/参数 | 取值 | 单位 | 来源
CH₄（污水处理） | E_CH4 = (COD_in-COD_eff-COD_sludge)×Q×MCF×B₀×GWP_CH4 | — | kgCO₂e/年 | 见Sheet1序号16-21
COD去除量 | (COD_in - COD_eff) × Q_day × 365 | (150-10)×18.4万×365 | kgCOD/年 | 浓度mg/L×水量m³=g，×1000=kg
B₀ | 最大产甲烷潜能 | 0.25 | kgCH₄/kgCOD | IPCC 2006
MCF | 甲烷修正因子（AAO工艺） | 0.05 | 无量纲 | IPCC指南
GWP_CH4 | 全球增温潜势 | 28 | kgCO₂e/kgCH4 | IPCC AR5
N₂O（污水处理） | E_N2O = (TN_in-TN_eff)×Q×EF_N2O×(44/28)×GWP_N2O | — | kgCO₂e/年 | 见Sheet1序号18-21
TN去除量 | (TN_in - TN_eff) × Q_day × 365 | (30-7)×18.4万×365 | kgN/年
EF_N2O | N₂O排放因子 | 0.016 | kgN₂O-N/kgN | Li et al. 2023
44/28 | N₂O与N摩尔质量比 | 1.571 | 无量纲 | 化学计量
GWP_N2O | 全球增温潜势 | 265 | kgCO₂e/kgN₂O | IPCC AR5
燃料燃烧 | 天然气/柴油消耗×单位热值×排放因子 | 暂无数据，按0计 | — | 需厂里台账，竞赛阶段标注"未监测"
制冷剂泄漏 | 年充注量×GWP（R410A=2088等） | 暂无数据，按0计 | — | 需设备维护记录

## 三账核算输入对照
账本 | 核算目标 | 核心公式 | 所需数据 | 数据状态
企业清单账 | 厂区年度合规碳排放 | C_plant = C_scope1 + C_scope2 + C_scope3 | 范围一：CH₄+N₂O+燃料+制冷剂；范围二：关口购电量×EF_report | 范围二✓已有；范围一需文献参数✓；范围三简化
项目减排账 | 储能调度相对基准的排放变化 | ER_op = BE - PE - LE | BE：无储能全电网供电排放；PE：优化后电网购电排放；LE：辅助电耗+运维增量 | BE/PE可由模块二+EF计算；LE用辅助电耗比例3%
产品LCA账 | 储能设备全生命周期碳足迹 | C_embodied = C_mat + C_mfg + C_trans + C_install + C_maint + C_EOL - C_rec | LFP材料BOM/制造能耗/运输/安装/运维更换/退役回收 | 电芯19.9+系统级70 kgCO₂e/kWh（文献值）
净生命周期减排 | 运行减排扣除隐含碳分摊 | ER_net = ER_op - C_alloc,incremental | ER_op（年）+ C_embodied（总量）÷ 寿命年数 | 可计算：年运行减排 vs 年隐含碳分摊

## 模块二关键结果
指标 | 数值 | 单位 | 说明
光伏装机容量 | 12.2 | MW | 受30公顷池顶面积上限约束（改进版）
储能配置 | 4/2 | MWh/MW | 宁德时代EnerC 20尺集装箱（改进版，原16/8已删除）
年光伏发电量 | 1643 | 万kWh | 12.2MW规划装机仿真值
年总用电量 | 7043 | 万kWh | 中嘉污水厂365天实测
光伏绿电占比 | 23.08 | % | 扣除储能损耗和弃光后的有效绿电
弃光率 | 0 | % | 余电上网模式（改进版新增）
年购电成本（基准） | 5751 | 万元 | 无光伏无储能，全电网购电
年购电成本（优化） | 3594 | 万元 | 光储柔完整方案
年节省电费 | 2157 | 万元 | 基准-优化
总投资 | 5309 | 万元 | 光伏+储能
静态回收期 | 2.87 | 年 | 总投资/年节省
安全模式天数 | 65 | 天/年 | 触发率17.8%（含冲击豁免11天）
节能模式天数 | 300 | 天/年 | 82.2%
曝气下调总量 | 301 | 万kWh/年 | 占负荷4.27%
储能往返效率 | 90 | % | η_c=η_d=94.87%
SOC运行区间 | 10-90 | % | 安全边界
光伏折旧年限 | 25 | 年
储能折旧年限 | 12 | 年
并网模式 | 自发自用、余电上网 | — | 改进版变更（原"无余电上网"已删除）
算法 | linprog(HiGHS)+双模式滞回 | — | 改进版变更（原MOPSO+MPC已删除）