基于污水处理厂的电-碳双驱储能充放电智能优化系统

一、模块总体介绍

1.1　模块定位

碳核算模块是污水厂峰谷套利储能系统的碳评价核心，适配低谷充电、高峰放电储能运行策略。模块双向对接业务系统：上游对接储能充放电调度控制器，为峰谷套利运行提供动态碳强度约束；下游输出标准化碳报表，支撑环保合规申报与储能降碳效益量化。系统内置强制约束，储能调度优化过程中，不得为追求套利收益降低污水处理出水标准，同时保障储能电池运行安全。

1.2　建设目标

1. 统一碳核算口径，区分厂区合规碳排放、储能套利减排效益、储能设备隐含碳，规避重复计算，满足第三方核查要求。

2. 适配小时级峰谷电价调度计算粒度，输出动态分时碳信号，指导储能充放电优化，规避单纯依靠低价谷电储能带来的隐性增碳风险。

3. 支持灵活调节经济收益、低碳目标权重，平衡峰谷套利收益与减碳效益，输出多套可行充放电策略。

4. 实现全流程数据可追溯，完整留存全部核算证据，适配项目验收、第三方碳核查、赛事评审场景。

5. 输出多维度碳绩效指标，量化储能峰谷套利模式下污水处理节水、节电、降碳协同效益。

1.3　模块功能组成

表3　模块功能清单

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 标准与边界配置 | 维护组织边界、运营边界、项目边界、功能单位和报告周期。 |
| F2 | 因子库 | 维护报告因子、优化因子、LCA因子、GWP、有效期和适用范围。 |
| F3 | 实时排放核算 | 按关口电量和工艺排放数据形成范围一、范围二及可选范围三清单。 |
| F4 | 储能碳流追踪 | 跟踪充电来源、SOC碳存量、放电碳强度、损耗与辅助电耗。 |
| F5 | 基准线与减排评估 | 对比无储能基准与项目情景，计算运行减排和净生命周期减排。 |
| F6 | LCA核算与分摊 | 核算原材料、制造、运输安装、维护更换和退役阶段隐含碳。 |
| F7 | 调度接口 | 向优化器提供EF_opt(t)、碳预算、碳价和碳权重，接收计划与执行曲线。 |
| F8 | 质量与审计 | 执行完整性、守恒、越界、版本、重算和不确定度检查。 |
| F9 | 大屏、报表与API | 形成1h/天/周/月/年五级碳核算大屏、标准报表、审计包以及CSV/JSON接口。 |

1.4　三账分离与勾稽关系

本模块设置企业清单账、项目减排账、产品LCA账三本独立碳账，实现核算目的隔离，解决储能项目中电费节约、厂区合规碳排放、电池隐含碳互相混淆的问题，客观综合评价储能项目效益，避免仅依靠电价评价储能价值的片面性。三本碳账用途、核算逻辑与限制条件如下。

表4　三本碳账的用途与隔离原则

| 账本 | 回答的问题 | 主要内容 | 核算主线 | 关键限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业清单账 | 污水厂年度/周期温室气体排放 | 范围一、范围二及选报范围三 | 关口计量+工艺活动数据 | 不得用项目减排量直接冲减 |
| 项目减排账 | 评价储能调度相对基准线的变化 | 基准排放BE、项目排放PE、泄漏LE | 同边界、同服务水平的反事实对比 | 结果可正可负 |
| 产品LCA账 | 评价储能设备或储能服务碳足迹 | 原材料至退役的生命周期阶段 | 供应商数据+LCA数据库+实际运维 | 不得重复计入企业清单的购电 |

勾稽原则：同一笔关口购电，仅在企业清单账中计算一次范围二排放；项目减排账通过“基准排放‑项目实际排放”的差值评价排放变化；LCA账中储能设备隐含碳，仅在计算净生命周期绩效时按照约定功能单位分摊，禁止和企业范围二购电排放重复累加。

二、标准对照与适用性

2.1　标准体系分层

本模块采用“国家通用标准为主、行业标准为补充、项目方法学控制对外减排声明”的分层体系。标准的存在并不等于项目自动符合；只有在取得标准全文、完成条款对照并保留证据后，系统才允许标记为“已验证符合”。

表5　标准与文件对照表

| 标准/文件 | 名称 | 在本模块中的用途 | 采用规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 32150—2025 | 工业企业温室气体排放核算和报告通则 | 组织层面清单原则、边界、数据质量与报告 | 主依据；2026-07-01实施 |
| GB/T 46725—2025 | 协同降碳绩效评价 城镇污水处理 | 污水处理协同降碳绩效评价 | 行业绩效主依据；2026-02-01实施 |
| GB/T 33760—2017 | 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求 | 基准线、项目边界、监测与减排量评估 | 项目减排主依据 |
| GB/T 24067—2024 | 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南 | 储能产品/服务碳足迹研究 | LCA主依据；修改采用ISO 14067:2018 |
| GB/T 24040—2008 | 环境管理 生命周期评价 原则与框架 | LCA目标、范围、清单、影响评价与解释 | LCA基础依据 |
| GB/T 24044—2008 | 环境管理 生命周期评价 要求与指南 | LCA实施与报告要求 | LCA基础依据 |
| 官方电力因子公告 | 生态环境部、国家统计局发布的年度电力CO₂排放因子 | 购入电力排放核算 | 按报告年度可获得的最新适用版本锁定 |
| 官方电力碳足迹因子 | 生态环境部、国家统计局、国家能源局发布 | 产品碳足迹中的电力上游全生命周期因子 | 仅用于LCA，不与电力CO₂因子混用 |
| 适用团体/地方标准 | 如污水厂核算、直接排放监测、储能碳足迹等 | 细化参数、监测和行业场景 | 取得全文并完成适用性审查后启用 |

2.2　标准采用优先级

- 1. 法律法规、主管部门要求及项目所在地强制性规定；

- 2. 现行国家标准及官方发布排放因子；

- 3. 适用行业标准、地方标准、经审核团体标准；

- 4. 供应商经第三方核查的产品碳足迹数据；

- 5. 权威数据库或行业平均数据；

- 6. 保守默认值，仅用于数据缺失兜底场景，计算结果必须强制标记

2.3　电力因子

模块搭建双因子体系，区分企业正式报告、调度优化、产品LCA、绿电核算四类场景，不同因子用途严格隔离，禁止无说明混用。

表6　双因子体系及LCA因子

| 因子 | 用途 | 来源 | 单位 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EFreport | 正式企业清单 | 官方省级/区域/全国电力平均CO₂因子，按项目规则选择 | kgCO₂/kWh | 按报告期锁定，不做日内拟合 |
| EFopt(t) | 优化调度 | 经验证的时变平均或边际碳强度；缺失时可用年度因子构造研究曲线 | kgCO₂e/kWh | 仅作为决策信号，必须标注来源与置信度 |

官方参考因子：2023电力平均CO2排放因子：全国0.5306、南方区域0.4042、广东省0.4419 kgCO2/kWh；广东项目优先采用省级因子；2022南方区域0.3869不再作为默认值。2024全国电力碳足迹因子0.5777 kgCO2e/kWh，仅限生命周期场景。

EF_opt(t) 构造方法（官方无小时级因子时）：

方法一（电源结构拟合）：基于区域电网逐时电源结构（火电/水电/风电/光伏占比），

按各电源排放因子加权计算，数据来源：电网调度公开数据或电力交易中心。

方法二（现货价格代理）：以电力现货市场逐时价格为代理，高价时段对应高碳（火电顶出），

低价时段对应低碳（新能源大发），需标定价格-碳强度映射关系。

方法三（简化研究曲线）：以年度平均因子为基准，按典型日电源结构设置峰谷系数，

如夜间(0-8h)×1.1、午间(10-15h)×0.8、其余×1.0，标注为"研究用近似值"。

无论哪种方法，必须标注来源、置信度，且不得用于正式报告（正式报告用 EF_report）。

三、核算范围、边界与情景

3.1　组织边界与空间边界

组织边界覆盖污水处理厂运营方实际控制全部厂区设施，包含生产设施、辅助设施、污泥处理设施、办公公用工程、厂内可再生能源设施以及储能系统。空间边界以厂区关口计量点为主线，依靠设备级子表完成排放分解。若储能资产由第三方投资运营，依据合同控制权、计量结算关系、报告规则判定是否纳入本厂企业清单。

3.2　运营边界

运营边界区分范围一直接排放、范围二外购能源间接排放、范围三其他间接排放，明确各类排放源处理规则。

表7　运营边界与排放源

| 类别 | 典型排放源 | 本模块处理 | 主要数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围一 | 工艺CH₄、N₂O；燃料燃烧； | 全厂清单纳入；储能常规运行通常无工艺直接排放 | 工艺监测、燃料台账、设备维护记录 |
| 范围二 | 外购电力与外购热力 | 必核算；以关口购入电量为主 | 电能表、结算单、官方因子 |
| 范围三 | 药剂、外运污泥、运输、资本品、储能制造与退役等 | 按报告目的和适用标准选报 | 供应商数据、物料台账、LCA因子 |

边界区分说明：企业清单边界回答“本厂在报告期排放了多少”；项目边界回答“实施储能调度相对于可比基准改变了多少”；LCA边界回答“储能设备/服务从原材料到退役带来多少生命周期排放”。三者可共享数据，但目的、边界、因子和结果不可互换。

3.4　时间边界与粒度

小时为系统最小核算与调度计算粒度，其他周期全部由小时结果聚合生成。

表8　时间边界

| 场景 | 粒度/周期 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 小时核算 | 1 h | 系统唯一的最小核算与调度粒度 |
| 大屏与经营汇总 | 1 h/天/周/月/年 | 由小时结果逐级聚合，与管理和报告周期一致 |
| 企业清单 | 自然年或监管要求周期 | 使用该报告期认可因子 |
| 项目减排 | 连续、可比的监测期 | 基准与项目必须同时间粒度 |
| 储能LCA | 设计寿命+实际运营更新 | 覆盖原材料、制造、运输安装、运维更换与退役 |

3.5　基准线情景

储能峰谷套利效益评估采用等效基准线模型：进水水质、出水标准、厂内光伏出力、气象条件、分时电价全部保持不变，构建无储能、全部时段直接电网购电的虚拟基准情景。逐小时对比基准情景与项目实际工况，量化低谷充电‑高峰放电模式带来的碳排放变化，保证对比条件公平，减排评估结果具备评审说服力。

四、数据输入、计量点与因子库

4.1　核心输入数据

模块底层输入分为计量、设备状态、工艺、价格、因子、LCA清单六大类，定义数据粒度、数据源、数据质量等级。

表9　核心输入数据清单

| 数据域 | 字段示例 | 单位/粒度 | 来源 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关口计量 | Egridimport、Egridexport | kWh/1 h | 电网关口表 | A |
| 厂内负荷 | Eload、关键工艺分项 | kWh/1 h | EMS/分项表 | A/B |
| 储能交流侧 | Echac、Edisac、Pch、Pdis | kWh、kW | PCS电表 | A |
| 储能状态 | SOC、SOH、温度、告警、可用容量 | %等 | BMS | A/B |
| 辅助系统 | Eaux | kWh/1 h | 空调、消防、控制电表 | A/B |
| 厂内电源 | 光伏/沼气发电及上网电量 | kWh/1 h | 逆变器/发电表 | A |
| 工艺数据 | 水量、COD等进出水浓度、曝气量、污泥量 | 多单位 | SCADA/LIMS | A/B |
| 价格数据 | 分时电价、需量/容量电费、服务费 | 元/kWh、元/kW | 合同/账单 | A |
| 碳因子 | EFreport、EFoptt、EFCFP、GWP | 多单位 | 因子库 | B/C |
| LCA清单 | 材料质量、运输距离、制造用能、替换件、回收 | kg、t·km、kWh | 供应商/项目台账 | B/C/D |

4.2　计量点设计

设置电网关口、储能PCS交流侧、储能辅助系统、厂内可再生能源和主要工艺负荷五类计量点。所有计量点使用统一时钟源，按整点对齐1 h数据窗口；时间戳、时区、夏令时规则和缺失值处理必须一致。若原始采集频率高于1 h，应先完成质量校验，再汇总为小时电量；若充电与放电电量来自不同表计，应校验方向、倍率和正负号。

4.3　数据质量等级

表10　数据质量等级

| 等级 | 定义 | 使用 | 证据要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 经校准计量或经审核结算数据 | 直接用于正式报告 | 保留原始文件与校准证据 |
| B | 现场活动数据×官方/本地化因子 | 可用于正式报告 | 记录计算链与因子版本 |
| C | 供应商数据或行业代表数据 | 用于LCA或次要源 | 开展适用性和时间地域检查 |
| D | 行业默认/保守估算 | 仅限缺数兜底 | 显著标记并进入改进清单 |

4.4　因子选择与单位控制

- 地域优先：省级适用因子优先于区域/全国因子，但必须服从具体报告规则；

- 时间优先：优先选择与报告期最接近且已正式发布的因子；

- 技术优先：供应商特定数据优先于行业均值，但需可追溯和经审核；

- 单位分离：kgCO₂/kWh与kgCO₂e/kWh不得在无转换说明时混用；

- 边界一致：发电端因子、消费端因子、含线损因子、碳足迹因子必须标明边界；

- 版本冻结：一次计算任务只引用一个不可变因子快照。

五、核算方法

5.1　储能能量平衡与损耗

储能充放电统一采用PCS交流侧电量作为计量基准；SOC用于跨周期能量校验。充电、放电发生在不同时段，不可简单做时段内充放电差值运算。

ΔEbat= Ebat,end− Ebat,start

式中：ΔEbat为核算周期电池存储能量变化；Ebat,end、Ebat,start分别为周期结束、周期开始时刻电池存储能量。

储能与工艺即范围1的碳排无关

减排量=基准情景排放（模块一预测的逐时符合，没有储能，负荷全靠电网）-项目实际排放（模块二优化调度输出的Pgrid→load(t)+Pgrid→ESS(t)）-泄露排放

同一统计期、同一能量基准下，储能总损耗:

Eloss=Ech,ac−Edis,ac−ΔEbat

式中：Eloss储能总能量损耗；Ech,ac交流侧充电总电量；Edis,ac交流侧放电总电量。该公式仅适用于期初、期末SOC可比场景。

储能往返充放电效率：

ηrt=Edis,acEch,ac

储能损耗率：

rloss=ElossEch,ac× 100%

实际存储能量 Ebat(t)=SOC(t)×Erated×SOH(t)

其中：Erated为电池额定容量（kWh），SOH为电池健康状态（%）

可用容量=Erated×SOH，随老化衰减，需定期校准

SOC百分比需要结合可用容量、SOH换算为能量；换算不可靠时，仅完整循环或SOC期初期末差值小于阈值的周期计算往返效率。

当期初、期末 SOC差值< 5%（或对应能量变化 < 额定容量的 5%）时，

视为存储能量近似不变，损耗 ≈ 充电总量 − 放电总量，可计算往返效率。

超出该范围且非完整循环的周期，不计算ηrt，仅记录充放电量。

储能系统总损耗 = 电池内部转换损耗 + 辅助系统电耗(Eaux)

其中：

- 电池内部损耗 = 充电量 − 放电量 − ΔEbat（由 η_rt 反映）

- 辅助电耗 = 温控(液冷/空调) + 消防 + 控制系统用电，单独计量

两者在碳核算中分开归因：电池损耗体现在充放电效率中，辅助电耗单独乘因子算排放。

5.2　企业温室气体清单核算

企业清单采用经典“活动数据 × 排放因子”核算方法。模块计算外购电力产生排放，接收工艺模块输出范围一结果；禁止将项目减排量作为负排放直接抵扣企业清单账面排放。

污水厂处理过程中的直接排放=甲烷氧化亚氮+锅炉/发电机烧的天然气、柴油+制冷剂，灭火器泄露量。

Cscope1= MCH4× GWPCH4+ MN2O× GWPN2O+ ΣFj× EFfuel,j+ Cfugitive

式中：Cscope1是范围一总直接温室气体排放；MCH4、MN2O是甲烷、氧化亚氮产生量；GWPCH4、GWPN2O是甲烷、氧化亚氮全球增温潜势即CH4、N2O换算成等效 CO2的系数；Fj表示第j类燃料消耗量；EFfuel,j是第j类燃料排放因子；Cfugitive是设备介质泄漏产生排放。

CH₄ 排放（厌氧处理环节）：

ECH4=(CODin−CODeff−CODsludge)×MCF×B₀×GWPCH4

其中：

- CODin/CODeff：进/出水 COD 质量（kg）

- CODsludge：剩余污泥中 COD 量（kg）

- MCF：甲烷修正因子，好氧池取 0，厌氧池取 0.1~0.8（依工艺）

- B₀：最大产甲烷潜能，取 0.25 kg CH₄/kg COD（IPCC 默认值）

- GWP_CH4：取 28（IPCC AR5）或 27.9（AR6），需注明版本

N₂O 排放（硝化反硝化环节）：

EN2O=(TNin−TNeff)×EFN2O×(44/28)×GWPN2O

其中：

- TN_in/TN_eff：进/出水总氮质量（kg N）

- EF_N2O：IPCC 默认 0.005 kg N₂O-N/kg N，国内实测可按工艺取 0.003~0.025

- 44/28：N₂O 与 N 的摩尔质量比

- GWP_N2O：取 265（AR5）或 273（AR6）

参考《城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》

买电买热产生的间接排放=电网买点+外购热力

Cscope2= ΣtEgrid,import(t)× EFreport+ Cpurchasedheat

式中：Cscope2是范围二外购能源间接排放；Egrid,import(t)是t时刻关口购电量；EFreport是企业报告电力排放因子；Cpurchasedheat是外购热力对应排放。

范围二排放的储能归因

全厂范围二排放仍以关口购电为唯一总账。设备级子账可用于解析储能带来增量购电、辅助电耗和时移效应，子账合计必须与关口总账勾稽一致。

Cgrid,plant=tEgrid,import(t)×EFreport

式中：Cgrid,plant为全场关口购电总排放

Cstorage,charge=tEch,grid(t)×EFsignal(t)

式中：Cstorage,charge是储能充电对应碳排放；Ech,grid(t)是t时段来自电网的充电电量；EFsignal(t)为信号因子。

Caux=tEaux(t)×EFsignal(t)

其中，Caux是储能辅助系统电耗排放，Eaux(t)是t时段储能辅助电耗。EFsignal(t)在正式企业清单子账中取EFreport；调度策略分析场景取EFoptt。两类结果使用不同字段名，禁止报表直接覆盖。

储能归因排放存在两个并行结果，不得互相覆盖：

- 报告口径：E_ch × EF_report，用于年度企业清单，因子固定，结果可审计

- 调度口径：E_ch(t) × EF_opt(t)，用于分析"什么时段充电更低碳"，因子逐时变化，

结果仅作内部决策参考，不对外作为正式排放数据

两者在数据库中使用不同字段名（emission_report / emission_opt），大屏展示时标注口径标签。

SOC碳存量与放电碳强度（不改变企业关口总账，仅用于调度解释与绿电分析）

建立电池碳存量状态变量，追踪储能内部存储电力来源与放电碳强度，服务调度解释与绿电消纳分析，该计算不改变企业关口清单核算结果。

放电前电池单位存储能量碳含量:

q(t−1)=BC(t−1)Ebat(t−1)

式中：q(t−1)为t‑1时刻电池单位储能碳含量；BC(t−1)是t‑1时刻电池总碳存量；Ebat(t−1)是t‑1时刻电池存储电量。

电池碳存量时序迭代：

BC(t)=BC(t−1)+s[Ech,s(t)×EFs(t)]−q(t−1)×Ewithdraw(t)

式中：BC(t)是t时刻电池碳存量；s代表充电来源（电网、光伏、沼气等）；Ech,s(t)是来自s源的充电电量；EFs(t)对应来源碳因子；Ewithdraw(t)是电池内部提取电量。

放电输出碳强度：

Idis(t)=q(t−1)×Ewithdraw(t)Edis,ac(t)

式中：Idis(t)交流侧放电碳强度；Edis,ac(t)交流侧实际放电电量。

电池SOC接近0时设置数值稳定阈值；多来源混合充电采用质量守恒，不使用后进先出等未约定归属规则。

第三部分是其他间接排放药剂、污泥外运、员工通勤等

Cplant= Cscope1+ Cscope2+ Cscope3,reported

式中：Cplant是水厂企业清单总排放；Cscope3,reported是选报的范围三排放。

上网电量（发电厂剩余电不并入电网卖出直接丢弃）按照报告规则单独列示；无标准明确许可时，不能直接使用上网电量乘以排放因子抵扣购入电力排放。

上网电量处理：

1. 企业清单中，购入电力排放 = 关口净购电量 × EF_report（即购电−上网后的净值），

前提是关口表为双向计量表；

2. 若关口表只计量购电、上网单独计量，则购电排放全额计算，上网电量单独列示为

"外销电力"，不直接抵扣；

3. 若主张上网电量的环境属性（零碳/减排），必须持有绿证、碳普惠核证等

合规凭证，按对应方法学单独计算，不得自行乘因子扣减。

5.3　项目运行减排量

在污水处理服务水平保持一致前提下，以基准排放减去项目实际排放，扣减泄漏排放得到运行减排。若无合规方法学、无法证明额外性，仅能表述为“内部评估排放变化/避免排放”，不得宣称可交易碳减排量。(有无光伏)全部上网vs光伏+储能

BEy=tEgrid,base(t)×EFbase(t)+Cscope1,base

式中：BEy第y年基准情景总排放；Egrid,base(t)是基准情景t时刻购电量；EFbase(t)基准情景时变碳因子；Cscope1,base是基准情景范围一排放。

PEy=tEgrid,proj(t)×EFproj(t)+Cscope1,proj

式中：PEy第y年项目实际情景总排放；Egrid,proj(t)是项目情景t时刻购电量；EFproj(t)项目情景时变碳因子；Cscope1,proj项目情景范围一排放。

ERop,y = BEy− PEy− LEy

式中：ERop,y 第y年储能运行减排量；LEy泄漏排放。

泄漏排放 LE 指项目实施导致的、基准情景中不存在的额外排放，包括：

1. 储能辅助系统电耗排放（温控、消防、控制）——基准情景无储能，故无此项

2. 储能设备运行维护导致的额外排放（如定期更换部件的运输、安装）

3. 因储能调度导致工艺设备运行方式改变而产生的增量排放（如有）

LE = E_aux × EF + 运维增量排放

若项目阶段暂不考虑运维增量，LE 至少包含辅助电耗排放，不得设为 0。

储能仅改变用电时序，EFbaset、EFprojt使用同一套时变因子，粒度保持一致。若采用年度固定报告因子，储能效率损耗会增加总购电，ERop,y有可能为负值，计算结果必须如实保留。

5.4储能全生命周期碳足迹

LCA核算覆盖原材料零部件、制造、运输安装、运维、退役处置。运行购电如已计入企业清单，LCA仅独立展示该阶段；计算净项目绩效，只扣除相对基准情景新增的生命周期排放，避免重复计算。

Cmaterial=iMi×EFmaterial,i

式中：Cmaterial原材料阶段排放；Mi第i类材料质量；EFmaterial,i材料排放因子。

Cmanufacture=kEk×EFenergy,k+iMwaste,i×EFwaste,i

式中：Cmanufacture制造阶段排放；Ek制造第k类能源消耗量；EFenergy,k能源因子；Mwaste,i废弃物量；EFwaste,i废弃物处理因子。

Ctransport=jMj×Dj×EFtransport,j

式中：Ctransport运输阶段排放；Mj运输货物质量；Dj运输距离；EFtransport,j运输排放因子。

Cinstall=Einstall×EFelectricity+mAm×EFm

式中：Cinstall安装阶段排放；Einstall安装耗电量；Am第m类安装物料；EFm物料因子。

Cmaintenance=r(Creplacement,r+Ctransport,r+Ctreatment,r)

式中：Cmaintenance运维阶段总排放；下标r代表第r次部件更换事件。

CEOL=Cdismantle+Ctransport,EOL+Ctreatment−Crecyclingcredit

式中：CEOL退役处置净排放；Cdismantle拆解排放；Ctransport,EOL退役运输排放；Ctreatment废弃物处置排放；Crecyclingcredit材料回收抵减排放。

Cembodied=Cmaterial+Cmanufacture+Ctransport+Cinstall+Cmaintenance+CEOL

式中：Cembodied储能设备全生命周期总隐含碳。

隐含碳强度与期间分摊

规划阶段用设计寿命交付电量计算前瞻强度；实际运行阶段，基于交流侧实际放电量做周期分摊。当设备容量、寿命、替换计划发生重大变化时重估；重估仅作用后续周期，报告规则强制追溯除外。

设计寿命总可交付交流电量：

Elife,design=Erated×DoD×NEFC×ηdis×kavailability

式中：Elife,design设计寿命总交付电量；Erated储能额定容量；DoD$放电深度；NEFC等效全循环次数；ηdis放电效率；kavailability设备可用系数。

设计隐含碳强度：

Iemb,design=CembodiedElife,design (单位：kgCO2e/kWhAC,delivered)

式中：Iemb,design基于设计参数的储能隐含碳强度。

单周期可分摊隐含碳（不超过剩余未分摊总隐含碳）：

Calloc,p=min (Iemb,current×Edis,p, Cembodied−Calloc,cumulative)

式中：Calloc,p第p周期分摊隐含碳；Iemb,current当前实际隐含碳强度；Edis,p第p周期交流放电量；Calloc,cumulative累计已经分摊隐含碳。

周期净生命周期减排量：

ERnet,p=ERop,p−Calloc,incremental,p

式中：ERnet,p第p周期净生命周期减排；ERop,p周期运行减排；Calloc,incremental,p周期增量分摊隐含碳。

如果基准情景同样需要配套基础设施，对比时只考虑双方生命周期增量排放，不要单边扣除项目全部设备隐含碳。

碳强度与协同绩效指标

污水处理碳排放强度（按处理水量）：

Iwater=CplantVtreated (单位：kgCO2e/m3)

式中：Iwater单位水处理量碳排放强度；Vtreated报告期污水处理总量。

按COD去除量碳排放强度：

ICOD=CplantMCOD,removed (单位：kgCO2e/kg CODremoved)

式中：ICOD单位COD去除碳排放强度；MCOD,removed去除总质量。

储能服务全周期强度：

Istorage=(Ccharge+Caux+Calloc)Edis,ac (单位：kgCO2e/kWhAC,delivered)

式中：Istorage储能服务综合碳强度；Ccharge充电对应排放；Caux辅助电耗排放；Calloc周期分摊隐含碳；Edis,ac交流侧放电总量。

运行减排率：

Rcarbon=ERopBE×100%

式中：Rcarbon运行减排率；ERop运行减排量；BE基准情景排放。

输出强度指标同时展示分子分母、核算边界、数据质量等级；处理水量、COD去除量低于阈值输出空值告警，禁止用0填充。

六、异常处理、质量控制与不确定度

6.1　异常处理

表13　异常处理矩阵

| 异常 | 条件 | 处理 | 标记 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关口电量缺失 | 单点缺失 | 短缺口可按相邻累计表差值恢复；否则该时段不出正式结果 | estimated/blocked |
| PCS数据缺失 | 关口完整、设备级缺失 | 企业清单照常；储能子账降级或暂停 | partial |
| EFreport缺失 | 无适用有效因子 | 阻止正式报告；不得静默使用旧默认值 | blocked |
| EFopt缺失 | 动态信号中断 | 回退最近批准曲线或年度平均，优化结果标记低置信度 | fallback |
| SOC越界/跳变 | 超物理范围或瞬时大跳 | 隔离异常点，转用表计能量；触发BMS检查 | suspect |
| 同时充放电 | Pch, Pdis同时显著为正 | 检查表计定义；优化任务判为违反约束 | invalid |
| 出水/工艺风险 | 关键指标接近约束 | 立即提升工艺优先级，撤销削峰指令 | safety_override |
| LCA因子缺失 | 供应商数据不可得 | 按优先级使用行业均值并标记D级；开展敏感性分析 | default |

6.2　质量控制规则

表14　质量控制与建议验收阈值

| 检查项 | 规则 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 时间完整性 | 小时数据完整率≥98%（建议值）；年度关口数据≥99.5% | 项目验收协议确认 |
| 能量平衡 | 关口购电+厂内发电−上网−负荷−储能净变化的相对偏差 | 建议≤2%，超限核查 |
| 账单勾稽 | 月度关口累计与电费账单 | 差异在表计/结算容差内 |
| 效率合理性 | η_rt位于厂家保证值与测试区间 | 超限检查SOC与计量侧 |
| 基准可比性 | 处理水量、水质、外生变量和设备可用性 | 不满足则不出减排声明 |
| LCA守恒 | 累计分摊≤可分摊隐含碳总量 | 必须满足 |
| 计算复现 | 相同快照与版本重复计算 | 结果完全一致 |
| 单元测试 | 标准算例与手算差异 | 建议≤0.1% |

6.3　不确定度分析

实时看板使用一阶误差传播快速输出不确定区间；年度或对外重要报告采用Monte‑Carlo模拟。针对活动数据、排放因子、储能效率、基准模型、LCA输入设置概率分布，考虑变量之间相关性，不默认全部输入相互独立。

误差传播公式：

uC2≈i∂C∂xi2ui2+2ij∂C∂xi∂C∂xjcov(xi,xj)

式中：uC 总排放C合成标准不确定度；xi第i个输入变量；ui变量xi标准不确定度；cov(xi,xj)变量xi与xj协方差。

95%置信近似区间：

95%区间=C±1.96 uC

Monte‑Carlo模拟最少抽样1000次，正式年度报告根据收敛提升至10000次；输出P5、P50、P95分位数、主要不确定贡献项。若净减排置信区间跨越0，对外表述为“减排结论不确定”。

6.4　审计证据包

审计数据包完整包含以下内容：

1. 组织边界、项目边界说明，计量点图纸、设备清单；

2. 原始数据文件、数据清洗规则、人工修订记录、缺失值处理清单；

3. 因子原文文档、版本、适用性审批材料、计算快照；

4. 基准线模型、参数、验证记录、污水处理服务水平证明材料；

5. 算法版本、单元测试结果、勾稽校验记录、异常闭环处置记录；

6. 签发报告与可复现计算数据包。

七、数值算例与口径说明

7.1 两时段调度算例

设置低谷、高峰各1 h，污水厂基础负荷均100 kWh。低谷电价0.35元/kWh，碳强度0.25 kgCO2e/kWh；高峰电价1.10元/kWh，碳强度0.70 kgCO2e/kWh。储能低谷交流侧充电22 kWh，高峰交流侧放电20 kWh，忽略其他变化。

表13 采用时变碳强度的两时段算例

|情景|低谷购电/kWh|高峰购电/kWh|电费/元|排放/kgCO₂e|

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

|无储能基准|100|100|145.00|95.00|

|储能项目|122|80|130.70|86.50|

|变化|+22|−20|节省14.30|运行避免8.50|

电费节省 = 145.00 - 130.70 =14.30元

运行阶段减排 ERop=95.00−86.50=8.50 kgCO2e。

假设储能隐含碳强度 Iemb=0.03 kgCO2e/kWh；本周期分摊隐含碳 Calloc=20×0.03=0.60 kgCO2e；

净生命周期减排ERnet=8.50−0.60=7.90 kgCO2e。

7.2 为什么正式清单可能得到不同结论

企业年度合规清单采用广东省2023年度固定因子0.4419 kgCO2/kWh。基准情景总购电200 kWh；加装储能项目总购电202 kWh，储能损耗造成多消耗2 kWh电量。

ΔCscope2=(202−200)×0.4419=+0.8838 kgCO2

现象解释：基于时变调度碳信号评估，储能实现“削减高碳高峰时段用电”；但企业年度平均因子口径下，储能损耗造成总购电上升，范围二排放小幅增加。这不属于计算错误，是核算目的、因子口径不同造成。系统要求两类结果并列展示，禁止择优选择性报告。

7.3 算例结论

1. 储能经济收益主要来源于峰谷电价差与需量管理。

2. 储能运行减排效果取决于充放电时段碳强度差值能否覆盖储能充放电效率损耗。

3. 项目净生命周期减排，还需要抵扣储能设备全生命周期隐含碳分摊。

4. 企业合规清单、内部调度绩效评估、可交易碳减排属于三类完全不同结果，不能混淆。

八、输出指标与报告

8.1　核心指标

表18　输出指标清单

| 类别 | 指标 | 单位 | 口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业清单 | 范围一、范围二、选报范围三及总量 | tCO₂e/周期 | EF_report |
| 电力排放 | 关口购电排放、购电强度 | kgCO₂或tCO₂ | EF_report |
| 调度碳绩效 | 计划/实际碳排、运行避免排放、碳预算偏差 | kgCO₂e/1 h | EF_opt |
| 储能效率 | 充电、放电、辅助电耗、损耗、η_rt | kWh、% | 实测 |
| 项目减排 | BE、PE、LE、ER_op、ER_net | tCO₂e/周期 | 项目方法 |
| LCA | 分阶段碳足迹、隐含碳强度、累计分摊 | kgCO₂e/kWh等 | EF_CFP/LCA |
| 协同强度 | kgCO₂e/m³、kgCO₂e/kg COD去除 | 强度 | 企业清单 |
| 经济指标 | 电费、需量、退化成本、节省额 | 元/周期 | 结算/模型 |
| 质量指标 | 完整率、估算占比、不确定度、质量等级 | %/等级 | 质量模块 |

8.2　碳核算大屏的时间尺度与聚合规则

大屏设置“1h／天／周／月／年”五个固定时间尺度。小时是底层唯一核算粒度，天、周、月、年均由已经通过质量校验的小时结果聚合生成，不再保留15分钟口径。用户切换时间尺度时，指标卡、趋势图、结构图和明细表使用同一统计边界联动刷新。

表19　大屏五级时间尺度

| 尺度 | 统计窗口 | 主要显示内容 | 更新方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1h | 最近一个已闭合自然小时；趋势默认展示最近24 h | 小时碳排、基准排放、项目排放、运行减排、电量、SOC、EF、成本 | 小时窗口闭合后更新 |
| 天 | 当地时间00:00—24:00 | 当日累计碳排与减排、小时趋势、峰谷贡献、处理水量及碳强度 | 每小时滚动累计 |
| 周 | 默认周一00:00至下周一00:00，可按项目配置 | 周累计、日趋势、策略对比、异常小时数和数据完整率 | 每小时滚动累计 |
| 月 | 自然月 | 月累计、日趋势、电费—碳排协同结果、因子与策略版本 | 每小时滚动累计 |
| 年 | 自然年或批准的报告年度 | 年度企业清单、月趋势、项目减排、LCA分摊、质量等级与不确定度 | 每小时滚动，签发后冻结快照 |

聚合计算规则：

CP=h∈PCh; ERP=h∈PERh

P代表天、周、月、年周期；h代表周期内每一个小时。

水处理碳排放强度，必须总排放除以总水量，禁止小时强度算术平均：

Iwater,P=h∈PChh∈PVtreated,h

加权电力因子：

EFweighted,P=h∈P[Egrid,h×EFh]h∈PVtreated,h

每个时间尺度输出内容必须附带：统计起止时间、时区、数据完整率、估算占比、因子口径标签、最后更新时间。跨层级校验：同一边界，日值等于所属小时之和，周/月/年同理；强度、效率、因子采用加权运算。

8.3　报表体系

- 小时级碳大屏：按1h/天/周/月/年切换显示负荷、SOC、EF、电费、碳排、减排和执行偏差；

- 日报/周报/月报：电费与碳排双目标结果、峰谷转移、异常与策略解释；

- 年度企业清单：按适用规则汇总范围一、二及选报范围三；

- 储能项目绩效报告：基准、项目、运行减排、净生命周期减排与不确定度；

- 储能LCA报告：目标范围、功能单位、清单、分阶段结果、数据质量与敏感性；

- 标准符合性矩阵：逐条列明标准、适用条款、系统实现和证据位置。

8.4　展示规则

大屏、报表在指标旁标注口径标签，例如「企业清单‑报告因子」、「调度绩效‑时变因子」、「LCA‑碳足迹因子」。大屏默认突出本周期碳排放、运行减排、碳强度、电费、处理水量、数据质量；全部减排指标同步附带基准版本、因子版本、算法版本、置信区间；负减排结果不隐藏、不强制归零。

附录A　主要符号

表A.1　符号表

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| E_grid,import(t) | 第t时段厂区关口购入电量 | kWh |
| E_ch,ac(t) | 第t时段储能交流侧充电量 | kWh |
| E_dis,ac(t) | 第t时段储能交流侧放电量 | kWh |
| E_aux(t) | 储能辅助系统电耗 | kWh |
| ΔE_bat | 核算期电池存储能量变化 | kWh |
| EF_report | 正式企业清单使用的电力排放因子 | kgCO₂/kWh |
| EF_opt(t) | 优化调度使用的时变/边际碳信号 | kgCO₂e/kWh |
| EF_CFP | 产品碳足迹使用的电力生命周期因子 | kgCO₂e/kWh |
| BE/PE/LE | 基准排放/项目排放/泄漏排放 | kg或tCO₂e |
| ER_op/ER_net | 运行减排/净生命周期减排 | kg或tCO₂e |
| C_embodied | 储能设备生命周期隐含碳 | kg或tCO₂e |
| I_emb | 单位交流侧交付电量隐含碳强度 | kgCO₂e/kWh |
| N_EFC | 全寿命等效完整循环次数 | 次 |
| w_e/w_c | 经济目标权重/碳目标权重 | 无量纲 |

附录B　开发最小数据字段

表B.1　最小字段集

| 数据组 | 字段 |
| --- | --- |
| 公共主键 | plant_id、ts_start、ts_end、timezone、source_system、record_id |
| 计量 | meter_id、meter_role、direction、raw_value、corrected_value、unit、multiplier |
| 质量 | quality_level、quality_flag、missing_reason、correction_method、approved_by |
| 因子 | factor_id、purpose、region、boundary、value、unit、valid_from/to、version、source_url |
| 计算 | ledger_type、method_version、factor_snapshot_id、input_snapshot_id、run_id |
| 结果 | activity_amount、emission、baseline_emission、project_emission、reduction、uncertainty |
| 审计 | created_at、created_by、recalculation_batch_id、change_reason、report_snapshot_id |

附录C　主要参考文件

GB/T 32150—2025《工业企业温室气体排放核算和报告通则》。

GB/T 46725—2025《协同降碳绩效评价 城镇污水处理》。

GB/T 33760—2017《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》。

GB/T 24067—2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》。

GB/T 24040—2008《环境管理 生命周期评价 原则与框架》。

GB/T 24044—2008《环境管理 生命周期评价 要求与指南》。

生态环境部、国家统计局：《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2025年第47号）。

生态环境部、国家统计局、国家能源局：《关于发布2024年电力碳足迹因子数据的公告》。

原报告列示的T/CRSUD 001—2023、T/GDES 97—2025、T/GDAEPI 49—2025、REETC/TN033:2026、T/JSREA—2026等文件：本版仅作为待取得全文后进一步对照的参考，不对其具体条款或附录作未核验的符合性承诺。

附录D

# 模块三碳核算：全部输入数据来源与使用注意事项

按数据类别整理，每项标注**含义、获取来源、使用注意事项**。

---

## 一、电量计量类（活动数据，碳核算的基础）

### 1. 关口购电量

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 电网送入污水厂的总电量，是企业范围二排放的核心依据 |

| **来源** | 电网关口电能表（双向计量表，同时记录购电和上网）；电费结算单 |

| **注意事项** | ① 必须是**关口表**数据，不能用厂内各分表加总替代（有线损和计量误差）；② 若关口表单方向只计量购电，上网电量需单独表计，两者不能直接相减；③ 月度累计值必须与电费账单勾稽，差异应在表计/结算容差内；④ 粒度 1h，原始采集频率高于 1h 时先做质量校验再汇总 |

### 2. 厂内负荷与分项负荷

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 厂区各工艺单元（曝气、泵、鼓风机、消毒等）的逐时用电量 |

| **来源** | EMS 能源管理系统、分项电能表；模块一负荷预测输出也可作为调度阶段的预测输入 |

| **注意事项** | ① 分项表合计应与关口表吻合（偏差建议 ≤2%），超限需核查；② 模块一的预测值仅用于调度优化，**正式核算必须用实测值**，不能用预测值替代实绩；③ 关键工艺负荷（泵、鼓风机、回流、消毒）不得因调度造成处理能力下降，这是硬约束 |

### 3. 储能交流侧充放电量

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 储能 PCS（储能变流器）交流侧的充电量 E_ch,ac 和放电量 E_dis,ac |

| **来源** | 储能 PCS 内置电表，逐时采集 |

| **注意事项** | ① **必须以交流侧为计量基准**，不能用直流侧（电池侧）数据，因为 PCS 本身有转换损耗；② 充电和放电发生在不同时段，**不可做时段内充放电差值运算**；③ 若充放电来自不同表计，必须校验方向、倍率和正负号定义；④ 同时充放电（两者同时显著为正）应标记为 invalid，检查表计或控制逻辑 |

### 4. 储能辅助系统电耗

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 储能温控（液冷/空调）、消防、控制系统等辅助设备的用电量 |

| **来源** | 辅助系统独立电能表；若无分表，可按厂家参数估算（标记 C 级） |

| **注意事项** | ① 辅助电耗**不计入电池充放电损耗**，两者分开：电池损耗体现在 η_rt 中，辅助电耗单独乘因子算排放；② 广东高温环境下液冷温控电耗可能显著（尤其夏季），不可忽略；③ 辅助电耗属于项目减排账中的"泄漏排放 LE"的一部分，基准情景（无储能）没有这项 |

### 5. 厂内可再生能源发电量与上网电量

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 光伏、沼气发电的逐时发电量，以及余电上网电量 |

| **来源** | 光伏逆变器、沼气发电机电表；上网电量由关口表反向计量或单独上网表 |

| **注意事项** | ① 模块一数据显示光伏 8MWp 远大于厂区负荷，绝大部分电无法消纳——模块二设定无余电上网则全部弃光，实际项目需确认是否有上网通道；② **上网电量不能直接乘因子抵扣购电排放**，除非有绿证、碳普惠等合规方法学；③ 光伏发电本身在企业清单中不产生范围二排放（自发自用部分直接替代购电），但在 SOC 碳追踪中作为零碳来源计入电池碳存量；④ 沼气发电若燃烧沼气，需核算燃烧排放（范围一） |

---

## 二、储能状态类

### 6. SOC（荷电状态）

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 电池剩余电量百分比（0~100%），不是能量值 |

| **来源** | BMS（电池管理系统）实时上报 |

| **注意事项** | ① SOC 是百分比，**必须乘以可用容量和 SOH 才能换算为能量**：E_bat = SOC × E_rated × SOH；② SOC 越界（<0 或 >100%）或瞬时大跳变应标记为 suspect，改用表计能量数据；③ 调度周期末 SOC 必须等于期初 SOC（闭环约束），否则会产生虚假节能收益；④ SOC 接近 0 时碳强度计算需设置数值稳定阈值，避免除零 |

### 7. SOH（电池健康状态）

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 电池老化后剩余容量占额定容量的比例，新电池 100%，随循环衰减 |

| **来源** | BMS 估算值；定期校准测试（如容量测试） |

| **注意事项** | ① SOH 直接影响可用容量，进而影响 SOC→能量换算的准确性；② SOH 估算不可靠时，SOC 换算的能量也不可靠，此时仅在完整循环或期初期末 SOC 差值 <5% 的周期计算往返效率；③ SOH 下降会影响全寿命总可放电量，进而影响 LCA 分摊，重大变化时需重估隐含碳强度 |

### 8. 其他储能状态

| 数据 | 来源 | 注意事项 |

|------|------|---------|

| 电池温度 | BMS | 超温时触发降额或禁止调度，影响充放电功率上限 |

| 告警/绝缘状态 | BMS/PCS | 有安全告警时禁止或降额调度，优先级高于经济/碳目标 |

| 可用容量 | BMS | 与额定容量区分，受 SOH 和温度影响 |

---

## 三、工艺与水质类（范围一核算的关键输入）

### 9. 污水处理量

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 日/逐时处理水量（m³），是负荷参数化和碳强度指标的分母 |

| **来源** | 进水流量计、SCADA 系统；模块二用 Q_day × SEC 估算日总用电 |

| **注意事项** | ① 碳强度指标（kgCO₂e/m³）的分母，低于设计规模 30% 时强度指标异常偏高，应输出空值告警；② 模块二的 SEC=0.38 kWh/m³ 是全国中位数基准，有实测数据时优先用实测值；③ 基准情景和项目情景的处理水量必须一致，否则减排对比不公平 |

### 10. 进出水水质（COD、BOD₅、TN、NH₃-N、TP）

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 进水和出水的污染物浓度，用于计算 CH₄ 和 N₂O 产生量 |

| **来源** | LIMS 实验室信息系统、在线水质监测仪、化验报告 |

| **注意事项** | ① **CH₄ 核算依赖 COD/BOD 去除量**：E_CH4 ∝ (COD_in − COD_eff − COD_sludge)；② **N₂O 核算依赖 TN 去除量**：E_N2O ∝ (TN_in − TN_eff)；③ 缺少水质数据时范围一只能用行业默认因子估算（标记 C/D 级），精度大幅下降；④ 出水标准必须在基准和项目情景中保持一致，不能为了减碳降低出水标准 |

### 11. 污泥量与药剂消耗量

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 剩余污泥产量、絮凝剂/PAC/PAM 等药剂用量 |

| **来源** | 污泥称重、药剂台账、SCADA |

| **注意事项** | ① 污泥中携带的 COD 需从 CH₄ 核算中扣除（COD_sludge 项）；② 药剂属于范围三（选报），若报范围三需核算上游生产排放；③ 污泥外运处置也属于范围三，需记录运输距离和处置方式 |

---

## 四、燃料与其他直接排放源

### 12. 燃料消耗量

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 锅炉、发电机、车辆等消耗的天然气、柴油等 |

| **来源** | 燃料台账、采购发票、流量计 |

| **注意事项** | ① 天然气燃烧排放 = 消耗量 × 单位热值 × 排放因子，需区分低位/高位热值；② 若有沼气锅炉/发电机，沼气燃烧的 CO₂ 排放在某些核算规则中视为碳中性（生物源），但 CH₄ 泄漏需核算；③ 燃料排放属于范围一，因子需按燃料类型选取 |

### 13. 制冷剂与灭火介质泄漏量

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 空调制冷剂（如 R410A、R134a）、消防气体（如七氟丙烷）的年泄漏/补充量 |

| **来源** | 设备维护记录、充注台账 |

| **注意事项** | ① 这类物质 GWP 极高（可达数千），即使少量泄漏排放也很大；② 按"补充量法"估算：年泄漏量 ≈ 年充注量（假设充注即补充泄漏）；③ 属于范围一，需按具体介质查 GWP 值 |

---

## 五、排放因子类（碳核算的"单价"）

### 14. EF_report（企业报告用电力因子）

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 正式企业温室气体清单使用的电力 CO₂ 排放因子，年度固定值 |

| **来源** | 生态环境部、国家统计局发布的年度电力 CO₂ 排放因子公告 |

| **注意事项** | ① **广东省存在多个口径，必须明确选哪个**：生态环境部 2023 年省级因子 0.4419 kgCO₂/kWh；广东碳市场报告因子 0.6379 kgCO₂/kWh（2010 年区域基准线）；碳普惠暂沿用 0.6299 kgCO₂/kWh。三者相差可达 44%，选择直接影响结果。② 按报告期锁定，一次计算只引用一个不可变因子快照；③ 省级因子优先于区域/全国因子，但需服从具体报告规则；④ 单位是 kgCO₂/kWh（不是 CO₂e），因为只计 CO₂ |

### 15. EF_opt(t)（优化调度用时变碳因子）

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 逐时变化的电网碳强度，用于调度优化决策 |

| **来源** | 官方无小时级因子，需自行构造：① 基于区域电网逐时电源结构加权；② 用现货电价代理；③ 用年度因子乘峰谷系数构造研究曲线 |

| **注意事项** | ① **仅作决策信号，不能用于正式报告**，界面必须标注"优化口径"；② 必须标注来源和置信度；③ 缺失时回退到年度平均因子，但优化结果标记低置信度；④ 这是"电-碳双驱"的核心数据——如果谷电碳强度高于峰电，峰谷套利可能增碳（谷电碳悖论），必须用实际数据验证 |

### 16. EF_CFP（产品碳足迹用电力因子）

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 电力上游全生命周期排放因子，仅用于 LCA |

| **来源** | 生态环境部等发布的电力碳足迹因子（2024 年全国 0.5777 kgCO₂e/kWh） |

| **注意事项** | ① 包含电力上游（燃料开采、运输、电厂建设等）全生命周期排放，比 EF_report 高；② **仅限 LCA 使用，不得与 EF_report 混用**；③ 单位是 kgCO₂e/kWh |

### 17. EF_supplier（绿电/合同工具因子）

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 绿电交易、绿证、PPA 等合同对应的电力因子 |

| **来源** | 绿证、购售电合同、交易凭证 |

| **注意事项** | ① 必须审核合同、交易凭证和剩余组合（是否已被其他方声明）；② **无适用规则时不得自行按零处理**；③ 绿电环境属性和物理电量是分离的，买了绿证不等于物理上用了绿电 |

### 18. CH₄/N₂O 排放因子与 GWP

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 污水厂工艺直接排放的计算参数 |

| **来源** | IPCC 指南、生态环境部《城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南》、国内实测文献 |

| **注意事项** | ① CH₄：B₀（最大产甲烷潜能）默认 0.25 kg CH₄/kg COD，MCF（甲烷修正因子）依工艺取 0~0.8；② N₂O：IPCC 默认 0.005 kg N₂O-N/kg N，国内实测因工艺不同差异大（0.003~0.025）；③ GWP 必须注明版本：IPCC AR5（CH₄=28, N₂O=265）或 AR6（CH₄=27.9, N₂O=273），同一报告内必须统一；④ 好氧池微生物呼吸产生的 CO₂ 是生物源，通常不计入化石排放 |

---

## 六、价格与经济类

### 19. 分时电价

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 峰、平、谷时段电价，部分地区还有尖峰电价 |

| **来源** | 购电合同、电网代理购电价格公告、电力交易中心 |

| **注意事项** | ① 广东省峰谷时段：高峰 10-12、14-19 点；低谷 0-8 点；其余平段；峰平谷比价 1.7:1:0.38；② 7-9 月及高温日有尖峰电价（11-12、15-17 点），需单独处理；③ 电价和碳强度的峰谷分布可能不一致（电价高峰不一定碳强度最高），这是双目标优化的关键 |

### 20. 需量/容量电费

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 按最大需量或变压器容量收取的基本电费 |

| **来源** | 电费账单、供用电合同 |

| **注意事项** | ① 储能削峰可降低最大需量，从而节省需量电费，这是经济收益的一部分；② 模块二优化目标中的电费应包含电度电费+需量电费，不能只算电度电费 |

### 21. 碳价

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 碳排放权交易价格，用于将碳目标折算为货币成本 |

| **来源** | 广州碳排放权交易所（广东碳市场）、全国碳市场 |

| **注意事项** | ① 模块三调度接口列出了碳价但未给数值，需补充；② 若碳排已通过碳价折算为成本纳入经济目标，则**不可再次计入碳目标**，避免双重计权；③ 污水厂目前大概率不纳入碳市场配额管理，碳价更多用于"碳成本模式"的情景分析 |

---

## 七、LCA 清单类

### 22. 储能材料清单

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 磷酸铁锂电池各组成材料的质量：正极（磷酸铁锂）、负极（石墨）、电解液、隔膜、铜箔、铝箔、电池壳等 |

| **来源** | 电池厂家 BOM 清单、产品碳足迹（PCF）报告；无厂家数据时用行业平均数据库 |

| **注意事项** | ① 数据优先级：供应商经核查的 PCF > 行业数据库（Ecoinvent/CLCD）> 文献平均值 > 保守默认值；② 磷酸铁锂典型隐含碳参考 60~120 kgCO₂e/kWh，取值必须注明来源和年份；③ PCS、温控、消防等辅助设备的隐含碳也需纳入，不能只算电池 |

### 23. 制造与运输数据

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 制造阶段能耗、运输距离和方式、安装耗电量 |

| **来源** | 厂家数据、物流记录、项目施工记录 |

| **注意事项** | ① 制造能耗通常已包含在材料隐含碳中，需确认是否重复计算；② 运输需区分公路/铁路/海运，排放因子差异大；③ 安装阶段排放通常较小但不可省略 |

### 24. 运维更换与退役回收

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **含义** | 寿命期内 PCS、电池模块、风扇等部件的更换次数和数量；退役后拆解、运输、处置、材料回收率 |

| **来源** | 厂家质保条款、维护计划、行业回收技术数据 |

| **注意事项** | ① 磷酸铁锂电池循环寿命通常 6000~10000 次（80% DoD），PCS 寿命约 10~15 年，可能需要在电池寿命期内更换 PCS；② 退役回收可抵减排放（材料回收替代原生材料），但回收率需保守取值；③ 全寿命总可放电量 = 额定容量 × DoD × 循环次数 × 放电效率 × 可用系数，这是 LCA 分摊的分母 |

---

## 八、数据质量与通用注意事项

### 数据质量等级

| 等级 | 定义 | 使用限制 |

|------|------|---------|

| A | 经校准计量或经审核结算数据 | 可直接用于正式报告 |

| B | 现场活动数据 × 官方/本地化因子 | 可用于正式报告，记录计算链 |

| C | 供应商数据或行业代表数据 | 用于 LCA 或次要源，需适用性检查 |

| D | 行业默认/保守估算 | 仅限缺数兜底，必须显著标记 |

### 所有数据通用的注意事项

1. **时间对齐**：所有计量点使用统一时钟源，按整点对齐 1h 窗口；时区、夏令时规则一致；时间戳必须包含时区信息。

2. **版本冻结**：一次核算任务只引用一个不可变的因子快照和算法版本，后续因子更新不自动改写已签发报告。

3. **单位统一**：kgCO₂/kWh 与 kgCO₂e/kWh 不得在无转换说明时混用；能量单位统一为 kWh，排放单位统一为 kg 或 t。

4. **边界一致**：发电端因子、消费端因子、含线损因子、碳足迹因子必须标明边界，不能混用。

5. **缺失处理**：关口电量单点缺失可按相邻累计表差值恢复；因子缺失阻止正式报告，不得静默使用旧默认值。

6. **预测 vs 实测**：调度优化阶段用模块一的预测负荷，核算阶段必须用实测数据，不能用计划值替代实绩。

7. **三账隔离**：同一笔关口购电只在企业清单账算一次；LCA 隐含碳不得与企业范围二重复累加；项目减排账的结果不得直接冲减企业清单账面排放。

---

## 数据获取优先级速查

| 数据类别 | 最优来源 | 兜底来源 |

|---------|---------|---------|

| 电量 | 关口表/PCS 表（A 级） | EMS 估算（B 级） |

| 水质 | 在线监测+化验（A/B 级） | 设计值/行业均值（C/D 级） |

| 电力因子 | 生态环境部年度公告 | 区域/全国因子（需标记） |

| 分时碳因子 | 电网电源结构拟合 | 年度因子×峰谷系数（研究用） |

| LCA 数据 | 供应商 PCF 报告 | Ecoinvent/CLCD 数据库 |

| 工艺排放因子 | 实测/生态环境部指南 | IPCC 默认值（需标记不确定性） |

九、数值算例（实际落地结果）

本模块已基于中山市中嘉污水处理厂 2025-07-01 至 2026-06-30 共 365 天实测数据完成全链路核算。蓝色为本次新增的实际落地数值，红色为需删改的过时口径。

【需删改（红）】

附录D 第5条「光伏 8MWp 远大于厂区负荷…无余电上网则全部弃光」已过时，与最终方案冲突，应删改为：

"光伏三站真实合计 6.4MW（一期+二期+车棚），经放大系数 2.0 规划至 12.8MW；并网模式为自发自用、余电上网，实测光伏约占厂区负荷 23%，几乎全部自发自用消纳，弃光≈0。"

【企业清单账 — 厂区年度总排放 37,166 t CO₂e】

· 范围一（工艺 CH₄ + N₂O）＝ 13,089 t CO₂e（其中 CH₄ 2,797 t，N₂O 10,292 t）

· 范围二（外购电力）＝ 24,077 t CO₂（净购电约 5,449 万 kWh × 0.4419）

【项目减排账 — 运行减排 ER = 1,819 t CO₂e/年】

· 基准排放 BE = 25,996 t（无储能、全电网供电、逐时碳因子）

· 项目排放 PE = 24,704 t（光储柔优化调度后）

· 泄漏排放 LE ≈ 0（储能辅助电耗暂按小值估计）

【LCA 账 — 储能设备全生命周期】

· 储能隐含碳总量 = 252 t CO₂e（4MWh × 70 kg/kWh × 回收抵减 10%）

· 年均隐含碳分摊 = 21 t，净生命周期年减排 = 1,798 t CO₂e/年

【关键口径】

· 光伏装机：三站真实合计 6.4MW × 放大系数 2.0 = 12.8MW（30 公顷面积约束）

· 储能配置：4MWh / 2MW，往返效率 90%

· 时变碳因子 EF_opt(t)：方法二「现货价格代理」，基于广东电力现货节点实时电价（均值 0.333 元/kWh）min-max 归一化映射，年均校准至 0.4419

· 并网模式：自发自用、余电上网；实测光伏占比约 23%，弃光≈0